## CAT.EKW06R
Heating
Load Flow |  |  |  | Source Flow - .25 L/s | [6 empty] | Source Flow - .50 L/s | [6 empty] | Source Flow - .76 L/s
ELT | EST | Flow | PD | LLT | HC | Power | HE |  | LST | PD | LLT | HC | Power | HE |  | LST | PD | LLT | HC | Power | HE |  | LST | PD
ºC | ºC | L/s | kPa | ºC | kW | kW | kW | COP | ºC | kPa | ºC | kW | kW | kW | COP | ºC | kPa | ºC | kW | kW | kW | COP | ºC | kPa
| -1.1111 | 0.25236 | 4.83 | 22.3262 | 7.1416 | 1.4002 | 5.7418 | 5.1003 | -6.5547 | 5.52 | 22.4189 | 7.2394 | 1.4144 | 5.8254 | 5.1184 | -3.8725 | 19.3 | 22.655 | 7.4884 | 1.4285 | 6.0603 | 5.2421 | -3.0263 | 40.7
| -1.1111 | 0.50472 | 17.9 | 19.0964 | 7.4697 | 1.4157 | 6.0544 | 5.2763 | -6.851 | 5.52 | 19.1449 | 7.5719 | 1.43 | 6.1423 | 5.2951 | -4.0228 | 19.3 | 19.2683 | 7.8324 | 1.4443 | 6.3885 | 5.423 | -3.13 | 40.7
| -1.1111 | 0.75708 | 37.2 | 17.956 | 7.5959 | 1.4312 | 6.1651 | 5.3074 | -6.956 | 5.52 | 17.9888 | 7.6998 | 1.4456 | 6.2546 | 5.3263 | -4.076 | 19.3 | 18.0725 | 7.9647 | 1.4601 | 6.505 | 5.4549 | -3.1668 | 40.7
| 10 | 0.25236 | 4.83 | 24.7253 | 9.6722 | 1.3709 | 8.3017 | 7.0556 | 2.1295 | 4.83 | 24.8508 | 9.8045 | 1.3847 | 8.4202 | 7.0806 | 6.0086 | 17.9 | 25.1705 | 10.1417 | 1.3985 | 8.7436 | 7.2516 | 7.2369 | 38.6
| 10 | 0.50472 | 17.9 | 20.351 | 10.1165 | 1.386 | 8.7309 | 7.299 | 1.7226 | 4.83 | 20.4167 | 10.2549 | 1.4 | 8.8553 | 7.3249 | 5.8023 | 17.9 | 20.5839 | 10.6076 | 1.414 | 9.194 | 7.5019 | 7.0945 | 38.6
| 10 | 0.75708 | 37.2 | 18.8065 | 10.2873 | 1.4011 | 8.8866 | 7.3421 | 1.575 | 4.83 | 18.851 | 10.4281 | 1.4153 | 9.0132 | 7.3681 | 5.7275 | 17.9 | 18.9644 | 10.7868 | 1.4295 | 9.3578 | 7.5461 | 7.0428 | 38.6
| 21.1111 | 0.25236 | 4.83 | 27.2142 | 12.2974 | 1.3806 | 10.9172 | 8.907 | 10.761 | 4.83 | 27.3738 | 12.4657 | 1.3946 | 11.0716 | 8.9386 | 15.8629 | 17.2 | 27.7803 | 12.8945 | 1.4085 | 11.4864 | 9.1546 | 17.4812 | 35.9
15.5556 | 21.1111 | 0.50472 | 17.9 | 21.6527 | 12.8624 | 1.3959 | 11.4669 | 9.2144 | 10.2399 | 4.83 | 21.7361 | 13.0384 | 1.41 | 11.6288 | 9.2471 | 15.5987 | 17.2 | 21.9487 | 13.4868 | 1.4241 | 12.0632 | 9.4704 | 17.2989 | 35.9
| 21.1111 | 0.75708 | 37.2 | 19.689 | 13.0796 | 1.4112 | 11.6689 | 9.2687 | 10.0484 | 4.83 | 19.7455 | 13.2586 | 1.4254 | 11.8336 | 9.3016 | 15.5017 | 17.2 | 19.8896 | 13.7146 | 1.4397 | 12.2754 | 9.5263 | 17.2319 | 35.9
| 32.2222 | 0.25236 | 4.83 | 27.6596 | 12.7672 | 1.3757 | 11.3919 | 9.2802 | 21.4221 | 4.83 | 27.8252 | 12.942 | 1.3896 | 11.5527 | 9.3131 | 26.7459 | 15.9 | 28.2473 | 13.3871 | 1.4035 | 11.984 | 9.5381 | 28.4351 | 33.8
| 32.2222 | 0.50472 | 17.9 | 21.8856 | 13.3537 | 1.3909 | 11.9632 | 9.6004 | 20.8805 | 4.83 | 21.9722 | 13.5365 | 1.405 | 12.1319 | 9.6345 | 26.4714 | 15.9 | 22.1929 | 14.0021 | 1.419 | 12.5834 | 9.8672 | 28.2456 | 33.8
| 32.2222 | 0.75708 | 37.2 | 19.8469 | 13.5793 | 1.4062 | 12.1735 | 9.6571 | 20.681 | 4.83 | 19.9056 | 13.7651 | 1.4204 | 12.3452 | 9.6913 | 26.3703 | 15.9 | 20.0552 | 14.2386 | 1.4346 | 12.8044 | 9.9254 | 28.1758 | 33.8
| 43.3333 | 0.25236 | 4.83 | 28.105 | 13.237 | 1.3709 | 11.8666 | 9.6561 | 32.0832 | 4.14 | 28.2767 | 13.4182 | 1.3847 | 12.0339 | 9.6903 | 37.6289 | 15.2 | 28.7143 | 13.8797 | 1.3985 | 12.4816 | 9.9244 | 39.3889 | 31.7
| 43.3333 | 0.50472 | 17.9 | 22.1185 | 13.8451 | 1.386 | 12.4595 | 9.9893 | 31.521 | 4.14 | 22.2083 | 14.0346 | 1.4 | 12.635 | 10.0247 | 37.344 | 15.2 | 22.4372 | 14.5173 | 1.414 | 13.1037 | 10.2668 | 39.1923 | 31.7
| 43.3333 | 0.75708 | 37.2 | 20.0048 | 14.079 | 1.4011 | 12.6782 | 10.0482 | 31.3137 | 4.14 | 20.0657 | 14.2716 | 1.4153 | 12.8567 | 10.0838 | 37.2389 | 15.2 | 20.2208 | 14.7625 | 1.4295 | 13.3335 | 10.3274 | 39.1197 | 31.7
| -1.1111 | 0.25236 | 4.83 | 33.2427 | 6.9363 | 1.7527 | 5.1841 | 3.9574 | -6.0259 | 5.52 | 33.3327 | 7.0312 | 1.7704 | 5.2613 | 3.9715 | -3.6051 | 19.3 | 33.562 | 7.2731 | 1.7881 | 5.4855 | 4.0674 | -2.8446 | 40.7
| -1.1111 | 0.50472 | 16.5 | 30.1057 | 7.255 | 1.7721 | 5.4834 | 4.094 | -6.3097 | 5.52 | 30.1528 | 7.3542 | 1.79 | 5.5648 | 4.1085 | -3.749 | 19.3 | 30.2727 | 7.6072 | 1.8079 | 5.7998 | 4.2077 | -2.944 | 40.7
| -1.1111 | 0.75708 | 35.2 | 28.9981 | 7.3775 | 1.7915 | 5.5865 | 4.1181 | -6.4075 | 5.52 | 29.03 | 7.4784 | 1.8096 | 5.6694 | 4.1327 | -3.7986 | 19.3 | 29.1113 | 7.7357 | 1.8277 | 5.9085 | 4.2326 | -2.9783 | 40.7
| 10 | 0.25236 | 4.83 | 35.4434 | 9.2576 | 1.7478 | 7.5103 | 5.2966 | 2.8798 | 4.83 | 35.5635 | 9.3843 | 1.7655 | 7.6193 | 5.3154 | 6.3882 | 17.9 | 35.8695 | 9.7071 | 1.7831 | 7.9245 | 5.4438 | 7.4957 | 38.6
| 10 | 0.50472 | 16.5 | 31.2566 | 9.6829 | 1.7671 | 7.9163 | 5.4794 | 2.4949 | 4.83 | 31.3194 | 9.8154 | 1.785 | 8.0309 | 5.4988 | 6.1931 | 17.9 | 31.4795 | 10.153 | 1.8029 | 8.3507 | 5.6316 | 7.361 | 38.6
| 10 | 0.75708 | 35.2 | 29.7783 | 9.8464 | 1.7865 | 8.0605 | 5.5117 | 2.3582 | 4.83 | 29.8209 | 9.9812 | 1.8045 | 8.1772 | 5.5313 | 6.1238 | 17.9 | 29.9294 | 10.3245 | 1.8226 | 8.5025 | 5.6649 | 7.3131 | 38.6
| 21.1111 | 0.25236 | 4.83 | 37.9847 | 11.9382 | 1.7038 | 10.2349 | 7.0069 | 11.4078 | 4.83 | 38.1396 | 12.1016 | 1.721 | 10.3811 | 7.0318 | 16.1902 | 17.2 | 38.5342 | 12.5178 | 1.7382 | 10.7801 | 7.2016 | 17.7044 | 35.9
26.6667 | 21.1111 | 0.50472 | 16.5 | 32.5857 | 12.4866 | 1.7226 | 10.7645 | 7.2487 | 10.9058 | 4.83 | 32.6667 | 12.6575 | 1.74 | 10.918 | 7.2744 | 15.9357 | 17.2 | 32.873 | 13.0928 | 1.7574 | 11.336 | 7.4501 | 17.5287 | 35.9
| 21.1111 | 0.75708 | 35.2 | 30.6793 | 12.6975 | 1.7414 | 10.9566 | 7.2914 | 10.7237 | 4.83 | 30.7342 | 12.8713 | 1.759 | 11.1128 | 7.3173 | 15.8433 | 17.2 | 30.8741 | 13.314 | 1.7766 | 11.5379 | 7.4941 | 17.4649 | 35.9
| 32.2222 | 0.25236 | 4.83 | 40.2379 | 14.3148 | 1.7331 | 12.5821 | 8.2594 | 20.2937 | 4.83 | 40.4236 | 14.5107 | 1.7507 | 12.7605 | 8.2887 | 26.1734 | 15.9 | 40.8968 | 15.0098 | 1.7682 | 13.2421 | 8.4889 | 28.0375 | 33.8
| 32.2222 | 0.50472 | 16.5 | 33.764 | 14.9724 | 1.7523 | 13.2206 | 8.5444 | 19.6884 | 4.83 | 33.8611 | 15.1773 | 1.77 | 13.4078 | 8.5747 | 25.8666 | 15.9 | 34.1086 | 15.6993 | 1.7877 | 13.9121 | 8.7818 | 27.8257 | 33.8
| 32.2222 | 0.75708 | 35.2 | 31.4781 | 15.2253 | 1.7715 | 13.4543 | 8.5948 | 19.4668 | 4.83 | 31.544 | 15.4336 | 1.7893 | 13.6448 | 8.6253 | 25.7542 | 15.9 | 31.7117 | 15.9645 | 1.8072 | 14.1577 | 8.8336 | 27.7481 | 33.8
| 43.3333 | 0.25236 | 4.83 | 40.9977 | 15.1162 | 1.7527 | 13.364 | 8.6244 | 30.6635 | 4.14 | 41.1938 | 15.3231 | 1.7704 | 13.5531 | 8.655 | 36.9088 | 15.2 | 41.6934 | 15.8501 | 1.7881 | 14.0625 | 8.864 | 38.8893 | 31.7
| 43.3333 | 0.50472 | 16.5 | 34.1613 | 15.8106 | 1.7721 | 14.039 | 8.922 | 30.0236 | 4.14 | 34.2639 | 16.027 | 1.79 | 14.2375 | 8.9536 | 36.5844 | 15.2 | 34.5252 | 16.5782 | 1.8079 | 14.7708 | 9.1699 | 38.6655 | 31.7
| 43.3333 | 0.75708 | 35.2 | 31.7475 | 16.0776 | 1.7915 | 14.2867 | 8.9746 | 29.7888 | 4.14 | 31.817 | 16.2977 | 1.8096 | 14.4886 | 9.0064 | 36.4653 | 15.2 | 31.9942 | 16.8582 | 1.8277 | 15.0311 | 9.2239 | 38.5832 | 31.7
| -1.1111 | 0.25236 | 4.14 | 44.1442 | 6.7152 | 2.2619 | 4.454 | 2.9688 | -5.3337 | 5.52 | 44.2313 | 6.8071 | 2.2848 | 4.5231 | 2.9794 | -3.2552 | 19.3 | 44.4533 | 7.0413 | 2.3076 | 4.7343 | 3.0513 | -2.6073 | 40.7
| -1.1111 | 0.50472 | 15.2 | 41.1072 | 7.0237 | 2.2869 | 4.7375 | 3.0713 | -5.6025 | 5.52 | 41.1528 | 7.1198 | 2.31 | 4.8105 | 3.0822 | -3.3914 | 19.3 | 41.2689 | 7.3647 | 2.3331 | 5.0323 | 3.1566 | -2.7014 | 40.7
| -1.1111 | 0.75708 | 32.4 | 40.0349 | 7.1423 | 2.3119 | 4.8311 | 3.0894 | -5.6913 | 5.52 | 40.0658 | 7.2401 | 2.3352 | 4.9055 | 3.1004 | -3.4365 | 19.3 | 40.1445 | 7.4891 | 2.3586 | 5.1312 | 3.1752 | -2.7327 | 40.7
| 10 | 0.25236 | 4.14 | 46.2401 | 8.926 | 2.2521 | 6.6746 | 3.9634 | 3.6721 | 4.83 | 46.3559 | 9.0482 | 2.2749 | 6.774 | 3.9775 | 6.789 | 17.9 | 46.651 | 9.3594 | 2.2976 | 7.0624 | 4.0735 | 7.7681 | 38.6
| 10 | 0.50472 | 15.2 | 42.2033 | 9.3361 | 2.277 | 7.0597 | 4.1002 | 3.307 | 4.83 | 42.2639 | 9.4638 | 2.3 | 7.1645 | 4.1147 | 6.6038 | 17.9 | 42.4182 | 9.7893 | 2.323 | 7.467 | 4.2141 | 7.6403 | 38.6
| 10 | 0.75708 | 32.4 | 40.778 | 9.4937 | 2.3019 | 7.1925 | 4.1243 | 3.1811 | 4.83 | 40.819 | 9.6237 | 2.3251 | 7.2992 | 4.139 | 6.54 | 17.9 | 40.9236 | 9.9547 | 2.3484 | 7.607 | 4.2389 | 7.5961 | 38.6
| 21.1111 | 0.25236 | 4.14 | 48.5719 | 11.3855 | 2.164 | 9.2222 | 5.2614 | 12.368 | 4.83 | 48.7196 | 11.5413 | 2.1858 | 9.3561 | 5.28 | 16.6761 | 17.2 | 49.0959 | 11.9383 | 2.2077 | 9.7312 | 5.4076 | 18.0359 | 35.9
37.7778 | 21.1111 | 0.50472 | 15.2 | 43.4228 | 11.9085 | 2.1879 | 9.7213 | 5.4429 | 11.8948 | 4.83 | 43.5 | 12.0715 | 2.21 | 9.8621 | 5.4622 | 16.4362 | 17.2 | 43.6968 | 12.4867 | 2.2321 | 10.2553 | 5.5941 | 17.8703 | 35.9
| 21.1111 | 0.75708 | 32.4 | 41.6047 | 12.1097 | 2.2118 | 9.8985 | 5.475 | 11.7268 | 4.83 | 41.657 | 12.2754 | 2.2342 | 10.0419 | 5.4944 | 16.351 | 17.2 | 41.7905 | 12.6976 | 2.2565 | 10.4418 | 5.6271 | 17.8113 | 35.9
| 32.2222 | 0.25236 | 4.14 | 51.1394 | 14.0937 | 2.1738 | 11.9206 | 6.4835 | 20.9209 | 4.83 | 51.3222 | 14.2866 | 2.1957 | 12.0915 | 6.5065 | 26.4905 | 15.9 | 51.7881 | 14.778 | 2.2177 | 12.5609 | 6.6637 | 28.2527 | 33.8
| 32.2222 | 0.50472 | 15.2 | 44.7655 | 14.7411 | 2.1978 | 12.544 | 6.7072 | 20.3298 | 4.83 | 44.8611 | 14.9429 | 2.22 | 12.7235 | 6.731 | 26.1909 | 15.9 | 45.1047 | 15.4568 | 2.2422 | 13.2153 | 6.8936 | 28.0459 | 33.8
| 32.2222 | 0.75708 | 32.4 | 42.5149 | 14.9901 | 2.2218 | 12.7689 | 6.7468 | 20.1166 | 4.83 | 42.5798 | 15.1953 | 2.2443 | 12.9516 | 6.7707 | 26.0828 | 15.9 | 42.7449 | 15.7179 | 2.2667 | 13.4519 | 6.9343 | 27.9712 | 33.8
| 43.3333 | 0.25236 | 4.14 | 52.8685 | 15.9176 | 2.1934 | 13.7249 | 7.2572 | 30.3214 | 4.14 | 53.0751 | 16.1354 | 2.2155 | 13.9206 | 7.2829 | 36.7346 | 15.2 | 53.6012 | 16.6904 | 2.2377 | 14.4534 | 7.4588 | 38.7658 | 31.7
| 43.3333 | 0.50472 | 15.2 | 45.6698 | 16.6488 | 2.2176 | 14.4319 | 7.5076 | 29.6511 | 4.14 | 45.7778 | 16.8766 | 2.24 | 14.6373 | 7.5342 | 36.3948 | 15.2 | 46.0529 | 17.4571 | 2.2624 | 15.1954 | 7.7162 | 38.5313 | 31.7
| 43.3333 | 0.75708 | 32.4 | 43.128 | 16.93 | 2.2418 | 14.6888 | 7.5519 | 29.4075 | 4.14 | 43.2012 | 17.1617 | 2.2645 | 14.8979 | 7.5786 | 36.2713 | 15.2 | 43.3877 | 17.752 | 2.2871 | 15.4655 | 7.7617 | 38.4459 | 31.7
| -1.1111 | 0.25236 | 4.14 | 54.8623 | 6.3007 | 2.869 | 3.4326 | 2.1961 | -4.3654 | 5.52 | 54.9441 | 6.3869 | 2.898 | 3.4898 | 2.2039 | -2.7654 | 19.3 | 55.1523 | 6.6066 | 2.927 | 3.6805 | 2.2572 | -2.2742 | 40.7
| -1.1111 | 0.50472 | 14.5 | 52.0128 | 6.5902 | 2.9007 | 3.6903 | 2.2719 | -4.6097 | 5.52 | 52.0556 | 6.6803 | 2.93 | 3.7512 | 2.28 | -2.8893 | 19.3 | 52.1645 | 6.9101 | 2.9593 | 3.9517 | 2.3351 | -2.3599 | 40.7
| -1.1111 | 0.75708 | 30.3 | 51.0067 | 6.7015 | 2.9324 | 3.7699 | 2.2853 | -4.6852 | 5.52 | 51.0357 | 6.7932 | 2.962 | 3.832 | 2.2934 | -2.9276 | 19.3 | 51.1095 | 7.0268 | 2.9916 | 4.0361 | 2.3488 | -2.3866 | 40.7
| 10 | 0.50472 | 14.5 | 53.0952 | 8.8736 | 2.8413 | 6.0331 | 3.1231 | 4.2803 | 4.83 | 53.1528 | 8.995 | 2.87 | 6.1259 | 3.1342 | 7.0962 | 17.9 | 53.2994 | 9.3044 | 2.8987 | 6.4066 | 3.2099 | 7.9754 | 38.6
| 10 | 0.75708 | 30.3 | 51.7405 | 9.0235 | 2.8724 | 6.152 | 3.1415 | 4.1676 | 4.83 | 51.7795 | 9.1469 | 2.9014 | 6.2464 | 3.1526 | 7.039 | 17.9 | 51.8789 | 9.4616 | 2.9304 | 6.532 | 3.2288 | 7.9358 | 38.6
48.8889 | 21.1111 | 0.50472 | 14.5 | 54.1776 | 11.157 | 2.7819 | 8.3759 | 4.0106 | 13.1703 | 4.83 | 54.25 | 11.3097 | 2.81 | 8.5005 | 4.0248 | 17.0816 | 17.2 | 54.4344 | 11.6987 | 2.8381 | 8.8614 | 4.122 | 18.3107 | 35.9
| 21.1111 | 0.75708 | 30.3 | 52.4743 | 11.3455 | 2.8123 | 8.534 | 4.0342 | 13.0204 | 4.83 | 52.5233 | 11.5007 | 2.8407 | 8.6608 | 4.0485 | 17.0056 | 17.2 | 52.6483 | 11.8963 | 2.8691 | 9.028 | 4.1463 | 18.2581 | 35.9
| 32.2222 | 0.75708 | 30.3 | 53.2824 | 13.9026 | 2.8273 | 11.0761 | 4.9172 | 21.7215 | 4.83 | 53.3425 | 14.0928 | 2.8559 | 11.2378 | 4.9347 | 26.8952 | 15.9 | 53.4957 | 14.5776 | 2.8844 | 11.694 | 5.0539 | 28.5267 | 33.8
| 43.3333 | 0.75708 | 30.3 | 54.0905 | 16.4597 | 2.8423 | 13.6182 | 5.7909 | 30.4225 | 4.14 | 54.1617 | 16.685 | 2.871 | 13.8148 | 5.8115 | 36.7847 | 15.2 | 54.343 | 17.2589 | 2.8997 | 14.36 | 5.9519 | 38.7953 | 31.7
Cooling
Load Flow |  |  | ºC: Source Flow - .25 L/s; ºC: Source Flow - .50 L/s; ºC: Source Flow - .76 L/s
ELT | EST | Flow | PD | LLT | CC | Power | HR |  | LST | PD | LLT | CC | Power | HR |  | LST | PD | LLT | CC | Power | HR |  | LST | PD
ºC | ºC | L/s | kPa | ºC | kW | kW | kW | COP | ºC | kPa | ºC | kW | kW | kW | COP | ºC | kPa | ºC | kW | kW | kW | COP | ºC | kPa
| 10 | 0.50472 | 33.8 | -3.9889 | 6.0709 | 1.2511 | 7.3217 | 4.8523 | 16.9414 | 8.27 | -4.2222 | 6.5631 | 1.32 | 7.8828 | 4.9721 | 13.7366 | 31.7 | -4.3815 | 6.8991 | 1.3629 | 8.2616 | 5.0621 | 12.6108 | 68.9
| 10 | 0.75708 | 73.1 | -3.0465 | 6.1241 | 1.2063 | 7.3301 | 5.0769 | 16.9493 | 8.27 | -3.2034 | 6.6207 | 1.2727 | 7.893 | 5.2022 | 13.7415 | 31.7 | -3.3105 | 6.9596 | 1.314 | 8.2732 | 5.2964 | 12.6145 | 68.9
| 15.5556 | 0.25236 | 8.96 | -6.5421 | 5.7285 | 1.4798 | 7.2079 | 3.8712 | 22.389 | 8.27 | -6.9824 | 6.193 | 1.5612 | 7.7538 | 3.9668 | 19.2311 | 31 | -7.283 | 6.51 | 1.612 | 8.1215 | 4.0386 | 18.1221 | 66.9
| 15.5556 | 0.50472 | 33.8 | -3.8604 | 5.7999 | 1.4123 | 7.2117 | 4.1068 | 22.3927 | 8.27 | -4.0833 | 6.2701 | 1.49 | 7.7597 | 4.2082 | 19.2339 | 31 | -4.2355 | 6.5911 | 1.5384 | 8.1291 | 4.2843 | 18.1245 | 66.9
-1.1 | 15.5556 | 0.75708 | 73.1 | -2.9601 | 5.8507 | 1.3616 | 7.212 | 4.2969 | 22.3929 | 8.27 | -3.11 | 6.3251 | 1.4366 | 7.7613 | 4.4029 | 19.2346 | 31 | -3.2123 | 6.6489 | 1.4833 | 8.1317 | 4.4826 | 18.1253 | 66.9
| 26.6667 | 0.25236 | 8.96 | -5.9076 | 5.0593 | 1.8572 | 6.9159 | 2.7242 | 33.2234 | 7.58 | -6.2965 | 5.4695 | 1.9594 | 7.4283 | 2.7915 | 30.1879 | 29 | -6.562 | 5.7495 | 2.0231 | 7.772 | 2.842 | 29.1228 | 62.7
| 26.6667 | 0.50472 | 33.8 | -3.5392 | 5.1223 | 1.7724 | 6.8942 | 2.89 | 33.2028 | 7.58 | -3.7361 | 5.5377 | 1.87 | 7.4071 | 2.9613 | 30.1778 | 29 | -3.8705 | 5.8211 | 1.9308 | 7.7513 | 3.0149 | 29.1162 | 62.7
| 26.6667 | 0.75708 | 73.1 | -2.7441 | 5.1672 | 1.7089 | 6.8756 | 3.0238 | 33.1851 | 7.58 | -2.8765 | 5.5862 | 1.8029 | 7.3886 | 3.0984 | 30.1691 | 29 | -2.9668 | 5.8722 | 1.8615 | 7.7332 | 3.1545 | 29.1105 | 62.7
| 37.7778 | 0.25236 | 8.96 | -5.2478 | 4.3633 | 2.3736 | 6.7362 | 1.8383 | 44.1641 | 6.89 | -5.5832 | 4.7171 | 2.5042 | 7.2206 | 1.8836 | 41.2006 | 26.9 | -5.8121 | 4.9586 | 2.5856 | 7.5434 | 1.9177 | 40.1616 | 58.6
| 37.7778 | 0.50472 | 33.8 | -3.2052 | 4.4177 | 2.2653 | 6.6823 | 1.9501 | 44.113 | 6.89 | -3.375 | 4.7759 | 2.39 | 7.1652 | 1.9983 | 41.1743 | 26.9 | -3.4909 | 5.0203 | 2.4677 | 7.4873 | 2.0344 | 40.1439 | 58.6
| 37.7778 | 0.75708 | 73.1 | -2.5194 | 4.4564 | 2.1841 | 6.6399 | 2.0404 | 44.0727 | 6.89 | -2.6336 | 4.8177 | 2.3043 | 7.1214 | 2.0908 | 41.1535 | 26.9 | -2.7115 | 5.0644 | 2.3792 | 7.4428 | 2.1286 | 40.1299 | 58.6
| 10 | 0.25236 | 8.27 | 2.0041 | 8.434 | 1.3021 | 9.7357 | 6.477 | 19.23 | 8.27 | 1.3558 | 9.1178 | 1.3738 | 10.4912 | 6.6368 | 14.9731 | 31.7 | 0.91335 | 9.5845 | 1.4185 | 11.0026 | 6.757 | 13.477 | 68.9
| 10 | 0.50472 | 31.7 | 5.9523 | 8.539 | 1.2427 | 9.7814 | 6.8711 | 19.2733 | 8.27 | 5.6241 | 9.2313 | 1.3111 | 10.5421 | 7.0407 | 14.9972 | 31.7 | 5.4001 | 9.7039 | 1.3538 | 11.0572 | 7.1681 | 13.4943 | 68.9
| 10 | 0.75708 | 68.9 | 7.2779 | 8.6139 | 1.1982 | 9.8117 | 7.1892 | 19.302 | 8.27 | 7.0571 | 9.3123 | 1.2641 | 10.576 | 7.3666 | 15.0133 | 31.7 | 6.9065 | 9.789 | 1.3052 | 11.0938 | 7.4999 | 13.5058 | 68.9
| 15.5556 | 0.25236 | 8.27 | 2.3611 | 8.0574 | 1.4698 | 9.5268 | 5.4818 | 24.5875 | 8.27 | 1.7417 | 8.7107 | 1.5507 | 10.261 | 5.6171 | 20.4196 | 31 | 1.319 | 9.1566 | 1.6011 | 10.7573 | 5.7188 | 18.9551 | 66.9
| 15.5556 | 0.50472 | 31.7 | 6.133 | 8.1578 | 1.4028 | 9.5602 | 5.8154 | 24.6191 | 8.27 | 5.8194 | 8.8192 | 1.48 | 10.2988 | 5.9589 | 20.4375 | 31 | 5.6054 | 9.2707 | 1.5281 | 10.7983 | 6.0668 | 18.968 | 66.9
10 | 15.5556 | 0.75708 | 68.9 | 7.3994 | 8.2293 | 1.3525 | 9.5814 | 6.0846 | 24.6393 | 8.27 | 7.1885 | 8.8966 | 1.4269 | 10.3231 | 6.2348 | 20.449 | 31 | 7.0446 | 9.352 | 1.4733 | 10.8248 | 6.3476 | 18.9764 | 66.9
| 26.6667 | 0.25236 | 8.27 | 3.1225 | 7.2544 | 1.8671 | 9.1209 | 3.8854 | 35.3138 | 7.58 | 2.5648 | 7.8426 | 1.9699 | 9.8119 | 3.9813 | 31.3178 | 29 | 2.1842 | 8.244 | 2.0339 | 10.2773 | 4.0533 | 29.9145 | 62.7
| 26.6667 | 0.50472 | 31.7 | 6.5184 | 7.3447 | 1.7819 | 9.1261 | 4.1218 | 35.3187 | 7.58 | 6.2361 | 7.9402 | 1.88 | 9.8197 | 4.2235 | 31.3215 | 29 | 6.0434 | 8.3467 | 1.9411 | 10.2872 | 4.3 | 29.9176 | 62.7
| 26.6667 | 0.75708 | 68.9 | 7.6586 | 7.4091 | 1.718 | 9.1266 | 4.3126 | 35.3192 | 7.58 | 7.4687 | 8.0099 | 1.8126 | 9.8219 | 4.419 | 31.3225 | 29 | 7.3392 | 8.4199 | 1.8715 | 10.2908 | 4.499 | 29.9188 | 62.7
| 37.7778 | 0.25236 | 8.27 | 3.9853 | 6.3442 | 2.3537 | 8.6973 | 2.6954 | 46.0233 | 6.89 | 3.4976 | 6.8586 | 2.4833 | 9.3412 | 2.7619 | 42.2058 | 26.9 | 3.1648 | 7.2097 | 2.564 | 9.7729 | 2.8119 | 40.8662 | 58.6
| 37.7778 | 0.50472 | 31.7 | 6.9552 | 6.4232 | 2.2464 | 8.6689 | 2.8594 | 45.9964 | 6.89 | 6.7083 | 6.944 | 2.37 | 9.3133 | 2.93 | 42.1926 | 26.9 | 6.5398 | 7.2995 | 2.447 | 9.7458 | 2.983 | 40.8576 | 58.6
| 37.7778 | 0.75708 | 68.9 | 7.9523 | 6.4796 | 2.1658 | 8.6447 | 2.9918 | 45.9735 | 6.89 | 7.7863 | 7.0049 | 2.285 | 9.2893 | 3.0656 | 42.1812 | 26.9 | 7.673 | 7.3635 | 2.3593 | 9.7221 | 3.1211 | 40.8501 | 58.6
| 10 | 0.25236 | 7.58 | 11.4417 | 10.1992 | 1.3109 | 11.5098 | 7.7801 | 20.9119 | 8.27 | 10.6577 | 11.0262 | 1.3831 | 12.4089 | 7.9721 | 15.8821 | 31.7 | 10.1226 | 11.5906 | 1.428 | 13.0182 | 8.1164 | 14.114 | 68.9
| 10 | 0.50472 | 29.6 | 16.2162 | 10.3262 | 1.2511 | 11.577 | 8.2535 | 20.9756 | 8.27 | 15.8193 | 11.1635 | 1.32 | 12.4831 | 8.4572 | 15.9173 | 31.7 | 15.5484 | 11.7349 | 1.3629 | 13.0974 | 8.6103 | 14.139 | 68.9
| 10 | 0.75708 | 64.8 | 17.8192 | 10.4168 | 1.2063 | 11.6227 | 8.6355 | 21.019 | 8.27 | 17.5523 | 11.2614 | 1.2727 | 12.5337 | 8.8487 | 15.9413 | 31.7 | 17.3701 | 11.8378 | 1.314 | 13.1515 | 9.0088 | 14.1561 | 68.9
| 15.5556 | 0.25236 | 7.58 | 11.8734 | 9.7439 | 1.4798 | 11.2232 | 6.5847 | 26.1958 | 8.27 | 11.1244 | 10.5339 | 1.5612 | 12.0947 | 6.7472 | 21.2888 | 31 | 10.6132 | 11.0731 | 1.612 | 12.6846 | 6.8694 | 19.5641 | 66.9
| 15.5556 | 0.50472 | 29.6 | 16.4347 | 9.8652 | 1.4123 | 11.2771 | 6.9854 | 26.2468 | 8.27 | 16.0556 | 10.6651 | 1.49 | 12.1547 | 7.1578 | 21.3172 | 31 | 15.7968 | 11.211 | 1.5384 | 12.749 | 7.2873 | 19.5845 | 66.9
21.1111 | 15.5556 | 0.75708 | 64.8 | 17.9662 | 9.9517 | 1.3616 | 11.313 | 7.3087 | 26.2809 | 8.27 | 17.7112 | 10.7586 | 1.4366 | 12.1948 | 7.4891 | 21.3362 | 31 | 17.5371 | 11.3094 | 1.4833 | 12.7922 | 7.6247 | 19.5981 | 66.9
| 26.6667 | 0.25236 | 7.58 | 12.051 | 9.5565 | 1.8472 | 11.4032 | 5.1734 | 37.4775 | 7.58 | 11.3164 | 10.3313 | 1.9489 | 12.2797 | 5.3011 | 32.4876 | 29 | 10.815 | 10.8602 | 2.0122 | 12.8718 | 5.397 | 30.7344 | 62.7
| 26.6667 | 0.50472 | 29.6 | 16.5247 | 9.6755 | 1.763 | 11.438 | 5.4882 | 37.5105 | 7.58 | 16.1528 | 10.46 | 1.86 | 12.3195 | 5.6237 | 32.5064 | 29 | 15.899 | 10.9954 | 1.9204 | 12.9153 | 5.7254 | 30.7481 | 62.7
| 26.6667 | 0.75708 | 64.8 | 18.0267 | 9.7604 | 1.6997 | 11.4596 | 5.7423 | 37.531 | 7.58 | 17.7766 | 10.5517 | 1.7933 | 12.3445 | 5.884 | 32.5183 | 29 | 17.6059 | 11.0919 | 1.8516 | 12.9429 | 5.9905 | 30.7569 | 62.7
| 37.7778 | 0.25236 | 7.58 | 12.9139 | 8.6464 | 2.314 | 10.9597 | 3.7365 | 48.1682 | 6.89 | 12.2492 | 9.3474 | 2.4414 | 11.7881 | 3.8287 | 43.3656 | 26.9 | 11.7956 | 9.8259 | 2.5207 | 12.3459 | 3.8981 | 41.6793 | 58.6
| 37.7778 | 0.50472 | 29.6 | 16.9615 | 8.754 | 2.2084 | 10.9618 | 3.9639 | 48.1702 | 6.89 | 16.625 | 9.4638 | 2.33 | 11.7931 | 4.0617 | 43.368 | 26.9 | 16.3954 | 9.9483 | 2.4057 | 12.3533 | 4.1352 | 41.6816 | 58.6
| 37.7778 | 0.75708 | 64.8 | 18.3204 | 8.8308 | 2.1292 | 10.9594 | 4.1474 | 48.1679 | 6.89 | 18.0941 | 9.5468 | 2.2464 | 11.7926 | 4.2497 | 43.3678 | 26.9 | 17.9397 | 10.0355 | 2.3195 | 12.3543 | 4.3267 | 41.682 | 58.6
| 10 | 0.25236 | 7.58 | 22.0481 | 10.7316 | 1.3285 | 12.0597 | 8.0777 | 21.4333 | 8.27 | 21.2232 | 11.6017 | 1.4017 | 13.003 | 8.2771 | 16.1638 | 31.7 | 20.6601 | 12.1956 | 1.4472 | 13.6424 | 8.4269 | 14.3112 | 68.9
| 10 | 0.50472 | 27.6 | 27.0718 | 10.8652 | 1.2679 | 12.1328 | 8.5693 | 21.5025 | 8.27 | 26.6542 | 11.7462 | 1.3377 | 13.0835 | 8.7808 | 16.2019 | 31.7 | 26.3692 | 12.3474 | 1.3812 | 13.7282 | 8.9397 | 14.3384 | 68.9
| 10 | 0.75708 | 60.7 | 28.7585 | 10.9605 | 1.2225 | 12.1826 | 8.9659 | 21.5498 | 8.27 | 28.4777 | 11.8492 | 1.2897 | 13.1386 | 9.1872 | 16.228 | 31.7 | 28.286 | 12.4557 | 1.3317 | 13.787 | 9.3535 | 14.357 | 68.9
| 15.5556 | 0.25236 | 7.58 | 22.5023 | 10.2525 | 1.4996 | 11.7517 | 6.8367 | 26.6968 | 8.27 | 21.7142 | 11.0838 | 1.5822 | 12.6655 | 7.0054 | 21.5593 | 31 | 21.1763 | 11.6511 | 1.6336 | 13.2843 | 7.1322 | 19.7536 | 66.9
| 15.5556 | 0.50472 | 27.6 | 27.3017 | 10.3802 | 1.4312 | 11.811 | 7.2527 | 26.753 | 8.27 | 26.9028 | 11.2218 | 1.51 | 12.7314 | 7.4317 | 21.5906 | 31 | 26.6305 | 11.7962 | 1.5591 | 13.3548 | 7.5662 | 19.7759 | 66.9
32.2222 | 15.5556 | 0.75708 | 60.7 | 28.9131 | 10.4712 | 1.3799 | 11.8507 | 7.5884 | 26.7907 | 8.27 | 28.6448 | 11.3202 | 1.4559 | 12.7756 | 7.7757 | 21.6116 | 31 | 28.4617 | 11.8997 | 1.5032 | 13.4024 | 7.9164 | 19.791 | 66.9
| 26.6667 | 0.25236 | 7.58 | 22.1978 | 10.5737 | 1.8671 | 12.4403 | 5.6632 | 38.4607 | 7.58 | 21.385 | 11.431 | 1.9699 | 13.4003 | 5.803 | 33.0188 | 29 | 20.8302 | 12.0162 | 2.0339 | 14.0495 | 5.908 | 31.1066 | 62.7
| 26.6667 | 0.50472 | 27.6 | 27.1476 | 10.7054 | 1.7819 | 12.4868 | 6.0078 | 38.5048 | 7.58 | 26.7361 | 11.5734 | 1.88 | 13.4528 | 6.1561 | 33.0437 | 29 | 26.4553 | 12.1658 | 1.9411 | 14.1063 | 6.2675 | 31.1245 | 62.7
| 26.6667 | 0.75708 | 60.7 | 28.8095 | 10.7993 | 1.718 | 12.5168 | 6.2859 | 38.5333 | 7.58 | 28.5327 | 11.6749 | 1.8126 | 13.4869 | 6.441 | 33.0599 | 29 | 28.3439 | 12.2725 | 1.8715 | 14.1435 | 6.5576 | 31.1363 | 62.7
| 37.7778 | 0.25236 | 7.58 | 22.5277 | 10.2257 | 2.3339 | 12.5589 | 4.3814 | 49.6843 | 6.89 | 21.7416 | 11.0548 | 2.4623 | 13.5164 | 4.4896 | 44.1849 | 26.9 | 21.2051 | 11.6207 | 2.5424 | 14.1623 | 4.5708 | 42.2533 | 58.6
| 37.7778 | 0.50472 | 27.6 | 27.3146 | 10.3531 | 2.2274 | 12.5798 | 4.648 | 49.7041 | 6.89 | 26.9167 | 11.1925 | 2.35 | 13.5418 | 4.7628 | 44.197 | 26.9 | 26.6451 | 11.7654 | 2.4264 | 14.1911 | 4.849 | 42.2624 | 58.6
| 37.7778 | 0.75708 | 60.7 | 28.9218 | 10.4439 | 2.1475 | 12.5908 | 4.8632 | 49.7145 | 6.89 | 28.6542 | 11.2907 | 2.2657 | 13.5557 | 4.9832 | 44.2036 | 26.9 | 28.4715 | 11.8686 | 2.3394 | 14.2073 | 5.0734 | 42.2675 | 58.6
| 10 | 0.25236 | 6.89 | 32.7342 | 11.1799 | 1.3373 | 12.5168 | 8.3598 | 21.8667 | 8.27 | 31.8748 | 12.0864 | 1.4109 | 13.4969 | 8.5662 | 16.3979 | 31.7 | 31.2882 | 12.7051 | 1.4568 | 14.1614 | 8.7212 | 14.4753 | 68.9
| 10 | 0.50472 | 26.2 | 37.9678 | 11.3191 | 1.2763 | 12.5951 | 8.8685 | 21.9408 | 8.27 | 37.5327 | 12.2369 | 1.3466 | 13.5831 | 9.0874 | 16.4388 | 31.7 | 37.2358 | 12.8633 | 1.3903 | 14.2532 | 9.2519 | 14.5043 | 68.9
| 10 | 0.75708 | 56.5 | 39.7249 | 11.4184 | 1.2306 | 12.6486 | 9.279 | 21.9916 | 8.27 | 39.4323 | 12.3442 | 1.2983 | 13.6421 | 9.5081 | 16.4667 | 31.7 | 39.2327 | 12.9761 | 1.3405 | 14.3162 | 9.6802 | 14.5242 | 68.9
| 15.5556 | 0.25236 | 6.89 | 33.2074 | 10.6808 | 1.5096 | 12.1899 | 7.0754 | 27.1123 | 8.27 | 32.3863 | 11.5468 | 1.5927 | 13.139 | 7.25 | 21.7838 | 31 | 31.826 | 12.1379 | 1.6444 | 13.7818 | 7.3813 | 19.9109 | 66.9
| 15.5556 | 0.50472 | 26.2 | 38.2073 | 10.8138 | 1.4407 | 12.2541 | 7.5059 | 27.1731 | 8.27 | 37.7917 | 11.6906 | 1.52 | 13.2101 | 7.6912 | 21.8175 | 31 | 37.508 | 12.289 | 1.5694 | 13.858 | 7.8304 | 19.9349 | 66.9
43.3333 | 15.5556 | 0.75708 | 56.5 | 39.886 | 10.9086 | 1.389 | 12.2973 | 7.8534 | 27.214 | 8.27 | 39.6065 | 11.7931 | 1.4655 | 13.2582 | 8.0472 | 21.8403 | 31 | 39.4157 | 12.3968 | 1.5131 | 13.9095 | 8.1929 | 19.9512 | 66.9
| 26.6667 | 0.25236 | 6.89 | 32.7252 | 11.1894 | 1.877 | 13.0659 | 5.9612 | 39.0538 | 7.58 | 31.865 | 12.0966 | 1.9803 | 14.0764 | 6.1084 | 33.3393 | 29 | 31.278 | 12.7159 | 2.0447 | 14.76 | 6.2189 | 31.3311 | 62.7
| 26.6667 | 0.50472 | 26.2 | 37.9632 | 11.3287 | 1.7914 | 13.1196 | 6.324 | 39.1048 | 7.58 | 37.5278 | 12.2473 | 1.89 | 14.1367 | 6.48 | 33.3679 | 29 | 37.2306 | 12.8742 | 1.9514 | 14.8251 | 6.5973 | 31.3517 | 62.7
| 26.6667 | 0.75708 | 56.5 | 39.7218 | 11.4281 | 1.7272 | 13.1547 | 6.6167 | 39.1381 | 7.58 | 39.429 | 12.3547 | 1.8222 | 14.1764 | 6.78 | 33.3867 | 29 | 39.2292 | 12.9871 | 1.8814 | 14.868 | 6.9027 | 31.3652 | 62.7
| 37.7778 | 0.25236 | 6.89 | 32.8774 | 11.0288 | 2.3537 | 13.3818 | 4.6857 | 50.4645 | 6.89 | 32.0297 | 11.923 | 2.4833 | 14.4056 | 4.8013 | 44.6064 | 26.9 | 31.451 | 12.5333 | 2.564 | 15.0966 | 4.8882 | 42.5486 | 58.6
| 37.7778 | 0.50472 | 26.2 | 38.0403 | 11.1661 | 2.2464 | 13.4118 | 4.9708 | 50.4929 | 6.89 | 37.6111 | 12.0715 | 2.37 | 14.4408 | 5.0935 | 44.6231 | 26.9 | 37.3182 | 12.6894 | 2.447 | 15.1357 | 5.1856 | 42.5609 | 58.6
| 37.7778 | 0.75708 | 56.5 | 39.7737 | 11.2641 | 2.1658 | 13.4292 | 5.2009 | 50.5094 | 6.89 | 39.4851 | 12.1774 | 2.285 | 14.4617 | 5.3292 | 44.633 | 26.9 | 39.2881 | 12.8007 | 2.3593 | 15.1593 | 5.4257 | 42.5684 | 58.6

## CAT.EKW08R
Heating
Load Flow |  |  |  | Source Flow - .25 L/s | [6 empty] | Source Flow - .50 L/s | [6 empty] | Source Flow - .76 L/s
ELT | EST | Flow | PD | LLT | HC | Power | HE |  | LST | PD | LLT | HC | Power | HE |  | LST | PD | LLT | HC | Power | HE |  | LST | PD
ºC | ºC | L/s | kPa | ºC | kW | kW | kW | COP | ºC | kPa | ºC | kW | kW | kW | COP | ºC | kPa | ºC | kW | kW | kW | COP | ºC | kPa
| -1.1111 | 0.25236 | 4.82 | 22.3262 | 7.1416 | 1.4002 | 5.7418 | 5.1003 | -6.5547 | 5.52 | 22.4189 | 7.2394 | 1.4144 | 5.8254 | 5.1184 | -3.8725 | 19.3 | 22.655 | 7.4884 | 1.4285 | 6.0603 | 5.2421 | -3.0263 | 40.7
| -1.1111 | 0.50472 | 17.9 | 19.0964 | 7.4697 | 1.4157 | 6.0544 | 5.2763 | -6.851 | 5.52 | 19.1449 | 7.5719 | 1.43 | 6.1423 | 5.2951 | -4.0228 | 19.3 | 19.2683 | 7.8324 | 1.4443 | 6.3885 | 5.423 | -3.13 | 40.7
| -1.1111 | 0.75708 | 37.2 | 17.956 | 7.5959 | 1.4312 | 6.1651 | 5.3074 | -6.956 | 5.52 | 17.9888 | 7.6998 | 1.4456 | 6.2546 | 5.3263 | -4.076 | 19.3 | 18.0725 | 7.9647 | 1.4601 | 6.505 | 5.4549 | -3.1668 | 40.7
| 10 | 0.25236 | 4.82 | 24.7253 | 9.6722 | 1.3709 | 8.3017 | 7.0556 | 2.1295 | 4.83 | 24.8508 | 9.8045 | 1.3847 | 8.4202 | 7.0806 | 6.0086 | 17.9 | 25.1705 | 10.1417 | 1.3985 | 8.7436 | 7.2516 | 7.2369 | 38.6
| 10 | 0.50472 | 17.9 | 20.351 | 10.1165 | 1.386 | 8.7309 | 7.299 | 1.7226 | 4.83 | 20.4167 | 10.2549 | 1.4 | 8.8553 | 7.3249 | 5.8023 | 17.9 | 20.5839 | 10.6076 | 1.414 | 9.194 | 7.5019 | 7.0945 | 38.6
| 10 | 0.75708 | 37.2 | 18.8065 | 10.2873 | 1.4011 | 8.8866 | 7.3421 | 1.575 | 4.83 | 18.851 | 10.4281 | 1.4153 | 9.0132 | 7.3681 | 5.7275 | 17.9 | 18.9644 | 10.7868 | 1.4295 | 9.3578 | 7.5461 | 7.0428 | 38.6
| 21.1111 | 0.25236 | 4.82 | 27.2142 | 12.2974 | 1.3806 | 10.9172 | 8.907 | 10.761 | 4.83 | 27.3738 | 12.4657 | 1.3946 | 11.0716 | 8.9386 | 15.8629 | 17.2 | 27.7803 | 12.8945 | 1.4085 | 11.4864 | 9.1546 | 17.4812 | 35.9
15.5556 | 21.1111 | 0.50472 | 17.9 | 21.6527 | 12.8624 | 1.3959 | 11.4669 | 9.2144 | 10.2399 | 4.83 | 21.7361 | 13.0384 | 1.41 | 11.6288 | 9.2471 | 15.5987 | 17.2 | 21.9487 | 13.4868 | 1.4241 | 12.0632 | 9.4704 | 17.2989 | 35.9
| 21.1111 | 0.75708 | 37.2 | 19.689 | 13.0796 | 1.4112 | 11.6689 | 9.2687 | 10.0484 | 4.83 | 19.7455 | 13.2586 | 1.4254 | 11.8336 | 9.3016 | 15.5017 | 17.2 | 19.8896 | 13.7146 | 1.4397 | 12.2754 | 9.5263 | 17.2319 | 35.9
| 32.2222 | 0.25236 | 4.82 | 27.6596 | 12.7672 | 1.3757 | 11.3919 | 9.2802 | 21.4221 | 4.83 | 27.8252 | 12.942 | 1.3896 | 11.5527 | 9.3131 | 26.7459 | 15.9 | 28.2473 | 13.3871 | 1.4035 | 11.984 | 9.5381 | 28.4351 | 33.8
| 32.2222 | 0.50472 | 17.9 | 21.8856 | 13.3537 | 1.3909 | 11.9632 | 9.6004 | 20.8805 | 4.83 | 21.9722 | 13.5365 | 1.405 | 12.1319 | 9.6345 | 26.4714 | 15.9 | 22.1929 | 14.0021 | 1.419 | 12.5834 | 9.8672 | 28.2456 | 33.8
| 32.2222 | 0.75708 | 37.2 | 19.8469 | 13.5793 | 1.4062 | 12.1735 | 9.6571 | 20.681 | 4.83 | 19.9056 | 13.7651 | 1.4204 | 12.3452 | 9.6913 | 26.3703 | 15.9 | 20.0552 | 14.2386 | 1.4346 | 12.8044 | 9.9254 | 28.1758 | 33.8
| 43.3333 | 0.25236 | 4.82 | 28.105 | 13.237 | 1.3709 | 11.8666 | 9.6561 | 32.0832 | 4.14 | 28.2767 | 13.4182 | 1.3847 | 12.0339 | 9.6903 | 37.6289 | 15.2 | 28.7143 | 13.8797 | 1.3985 | 12.4816 | 9.9244 | 39.3889 | 31.7
| 43.3333 | 0.50472 | 17.9 | 22.1185 | 13.8451 | 1.386 | 12.4595 | 9.9893 | 31.521 | 4.14 | 22.2083 | 14.0346 | 1.4 | 12.635 | 10.0247 | 37.344 | 15.2 | 22.4372 | 14.5173 | 1.414 | 13.1037 | 10.2668 | 39.1923 | 31.7
| 43.3333 | 0.75708 | 37.2 | 20.0048 | 14.079 | 1.4011 | 12.6782 | 10.0482 | 31.3137 | 4.14 | 20.0657 | 14.2716 | 1.4153 | 12.8567 | 10.0838 | 37.2389 | 15.2 | 20.2208 | 14.7625 | 1.4295 | 13.3335 | 10.3274 | 39.1197 | 31.7
| -1.1111 | 0.25236 | 4.82 | 33.2427 | 6.9363 | 1.7527 | 5.1841 | 3.9574 | -6.0259 | 5.52 | 33.3327 | 7.0312 | 1.7704 | 5.2613 | 3.9715 | -3.6051 | 19.3 | 33.562 | 7.2731 | 1.7881 | 5.4855 | 4.0674 | -2.8446 | 40.7
| -1.1111 | 0.50472 | 16.5 | 30.1057 | 7.255 | 1.7721 | 5.4834 | 4.094 | -6.3097 | 5.52 | 30.1528 | 7.3542 | 1.79 | 5.5648 | 4.1085 | -3.749 | 19.3 | 30.2727 | 7.6072 | 1.8079 | 5.7998 | 4.2077 | -2.944 | 40.7
| -1.1111 | 0.75708 | 35.2 | 28.9981 | 7.3775 | 1.7915 | 5.5865 | 4.1181 | -6.4075 | 5.52 | 29.03 | 7.4784 | 1.8096 | 5.6694 | 4.1327 | -3.7986 | 19.3 | 29.1113 | 7.7357 | 1.8277 | 5.9085 | 4.2326 | -2.9783 | 40.7
| 10 | 0.25236 | 4.82 | 35.4434 | 9.2576 | 1.7478 | 7.5103 | 5.2966 | 2.8798 | 4.83 | 35.5635 | 9.3843 | 1.7655 | 7.6193 | 5.3154 | 6.3882 | 17.9 | 35.8695 | 9.7071 | 1.7831 | 7.9245 | 5.4438 | 7.4957 | 38.6
| 10 | 0.50472 | 16.5 | 31.2566 | 9.6829 | 1.7671 | 7.9163 | 5.4794 | 2.4949 | 4.83 | 31.3194 | 9.8154 | 1.785 | 8.0309 | 5.4988 | 6.1931 | 17.9 | 31.4795 | 10.153 | 1.8029 | 8.3507 | 5.6316 | 7.361 | 38.6
| 10 | 0.75708 | 35.2 | 29.7783 | 9.8464 | 1.7865 | 8.0605 | 5.5117 | 2.3582 | 4.83 | 29.8209 | 9.9812 | 1.8045 | 8.1772 | 5.5313 | 6.1238 | 17.9 | 29.9294 | 10.3245 | 1.8226 | 8.5025 | 5.6649 | 7.3131 | 38.6
| 21.1111 | 0.25236 | 4.82 | 37.9847 | 11.9382 | 1.7038 | 10.2349 | 7.0069 | 11.4078 | 4.83 | 38.1396 | 12.1016 | 1.721 | 10.3811 | 7.0318 | 16.1902 | 17.2 | 38.5342 | 12.5178 | 1.7382 | 10.7801 | 7.2016 | 17.7044 | 35.9
26.6667 | 21.1111 | 0.50472 | 16.5 | 32.5857 | 12.4866 | 1.7226 | 10.7645 | 7.2487 | 10.9058 | 4.83 | 32.6667 | 12.6575 | 1.74 | 10.918 | 7.2744 | 15.9357 | 17.2 | 32.873 | 13.0928 | 1.7574 | 11.336 | 7.4501 | 17.5287 | 35.9
| 21.1111 | 0.75708 | 35.2 | 30.6793 | 12.6975 | 1.7414 | 10.9566 | 7.2914 | 10.7237 | 4.83 | 30.7342 | 12.8713 | 1.759 | 11.1128 | 7.3173 | 15.8433 | 17.2 | 30.8741 | 13.314 | 1.7766 | 11.5379 | 7.4941 | 17.4649 | 35.9
| 32.2222 | 0.25236 | 4.82 | 40.2379 | 14.3148 | 1.7331 | 12.5821 | 8.2594 | 20.2937 | 4.83 | 40.4236 | 14.5107 | 1.7507 | 12.7605 | 8.2887 | 26.1734 | 15.9 | 40.8968 | 15.0098 | 1.7682 | 13.2421 | 8.4889 | 28.0375 | 33.8
| 32.2222 | 0.50472 | 16.5 | 33.764 | 14.9724 | 1.7523 | 13.2206 | 8.5444 | 19.6884 | 4.83 | 33.8611 | 15.1773 | 1.77 | 13.4078 | 8.5747 | 25.8666 | 15.9 | 34.1086 | 15.6993 | 1.7877 | 13.9121 | 8.7818 | 27.8257 | 33.8
| 32.2222 | 0.75708 | 35.2 | 31.4781 | 15.2253 | 1.7715 | 13.4543 | 8.5948 | 19.4668 | 4.83 | 31.544 | 15.4336 | 1.7893 | 13.6448 | 8.6253 | 25.7542 | 15.9 | 31.7117 | 15.9645 | 1.8072 | 14.1577 | 8.8336 | 27.7481 | 33.8
| 43.3333 | 0.25236 | 4.82 | 40.9977 | 15.1162 | 1.7527 | 13.364 | 8.6244 | 30.6635 | 4.14 | 41.1938 | 15.3231 | 1.7704 | 13.5531 | 8.655 | 36.9088 | 15.2 | 41.6934 | 15.8501 | 1.7881 | 14.0625 | 8.864 | 38.8893 | 31.7
| 43.3333 | 0.50472 | 16.5 | 34.1613 | 15.8106 | 1.7721 | 14.039 | 8.922 | 30.0236 | 4.14 | 34.2639 | 16.027 | 1.79 | 14.2375 | 8.9536 | 36.5844 | 15.2 | 34.5252 | 16.5782 | 1.8079 | 14.7708 | 9.1699 | 38.6655 | 31.7
| 43.3333 | 0.75708 | 35.2 | 31.7475 | 16.0776 | 1.7915 | 14.2867 | 8.9746 | 29.7888 | 4.14 | 31.817 | 16.2977 | 1.8096 | 14.4886 | 9.0064 | 36.4653 | 15.2 | 31.9942 | 16.8582 | 1.8277 | 15.0311 | 9.2239 | 38.5832 | 31.7
| -1.1111 | 0.25236 | 4.14 | 44.1442 | 6.7152 | 2.2619 | 4.454 | 2.9688 | -5.3337 | 5.52 | 44.2313 | 6.8071 | 2.2848 | 4.5231 | 2.9794 | -3.2552 | 19.3 | 44.4533 | 7.0413 | 2.3076 | 4.7343 | 3.0513 | -2.6073 | 40.7
| -1.1111 | 0.50472 | 15.2 | 41.1072 | 7.0237 | 2.2869 | 4.7375 | 3.0713 | -5.6025 | 5.52 | 41.1528 | 7.1198 | 2.31 | 4.8105 | 3.0822 | -3.3914 | 19.3 | 41.2689 | 7.3647 | 2.3331 | 5.0323 | 3.1566 | -2.7014 | 40.7
| -1.1111 | 0.75708 | 32.4 | 40.0349 | 7.1423 | 2.3119 | 4.8311 | 3.0894 | -5.6913 | 5.52 | 40.0658 | 7.2401 | 2.3352 | 4.9055 | 3.1004 | -3.4365 | 19.3 | 40.1445 | 7.4891 | 2.3586 | 5.1312 | 3.1752 | -2.7327 | 40.7
| 10 | 0.25236 | 4.14 | 46.2401 | 8.926 | 2.2521 | 6.6746 | 3.9634 | 3.6721 | 4.83 | 46.3559 | 9.0482 | 2.2749 | 6.774 | 3.9775 | 6.789 | 17.9 | 46.651 | 9.3594 | 2.2976 | 7.0624 | 4.0735 | 7.7681 | 38.6
| 10 | 0.50472 | 15.2 | 42.2033 | 9.3361 | 2.277 | 7.0597 | 4.1002 | 3.307 | 4.83 | 42.2639 | 9.4638 | 2.3 | 7.1645 | 4.1147 | 6.6038 | 17.9 | 42.4182 | 9.7893 | 2.323 | 7.467 | 4.2141 | 7.6403 | 38.6
| 10 | 0.75708 | 32.4 | 40.778 | 9.4937 | 2.3019 | 7.1925 | 4.1243 | 3.1811 | 4.83 | 40.819 | 9.6237 | 2.3251 | 7.2992 | 4.139 | 6.54 | 17.9 | 40.9236 | 9.9547 | 2.3484 | 7.607 | 4.2389 | 7.5961 | 38.6
| 21.1111 | 0.25236 | 4.14 | 48.5719 | 11.3855 | 2.164 | 9.2222 | 5.2614 | 12.368 | 4.83 | 48.7196 | 11.5413 | 2.1858 | 9.3561 | 5.28 | 16.6761 | 17.2 | 49.0959 | 11.9383 | 2.2077 | 9.7312 | 5.4076 | 18.0359 | 35.9
37.7778 | 21.1111 | 0.50472 | 15.2 | 43.4228 | 11.9085 | 2.1879 | 9.7213 | 5.4429 | 11.8948 | 4.83 | 43.5 | 12.0715 | 2.21 | 9.8621 | 5.4622 | 16.4362 | 17.2 | 43.6968 | 12.4867 | 2.2321 | 10.2553 | 5.5941 | 17.8703 | 35.9
| 21.1111 | 0.75708 | 32.4 | 41.6047 | 12.1097 | 2.2118 | 9.8985 | 5.475 | 11.7268 | 4.83 | 41.657 | 12.2754 | 2.2342 | 10.0419 | 5.4944 | 16.351 | 17.2 | 41.7905 | 12.6976 | 2.2565 | 10.4418 | 5.6271 | 17.8113 | 35.9
| 32.2222 | 0.25236 | 4.14 | 51.1394 | 14.0937 | 2.1738 | 11.9206 | 6.4835 | 20.9209 | 4.83 | 51.3222 | 14.2866 | 2.1957 | 12.0915 | 6.5065 | 26.4905 | 15.9 | 51.7881 | 14.778 | 2.2177 | 12.5609 | 6.6637 | 28.2527 | 33.8
| 32.2222 | 0.50472 | 15.2 | 44.7655 | 14.7411 | 2.1978 | 12.544 | 6.7072 | 20.3298 | 4.83 | 44.8611 | 14.9429 | 2.22 | 12.7235 | 6.731 | 26.1909 | 15.9 | 45.1047 | 15.4568 | 2.2422 | 13.2153 | 6.8936 | 28.0459 | 33.8
| 32.2222 | 0.75708 | 32.4 | 42.5149 | 14.9901 | 2.2218 | 12.7689 | 6.7468 | 20.1166 | 4.83 | 42.5798 | 15.1953 | 2.2443 | 12.9516 | 6.7707 | 26.0828 | 15.9 | 42.7449 | 15.7179 | 2.2667 | 13.4519 | 6.9343 | 27.9712 | 33.8
| 43.3333 | 0.25236 | 4.14 | 52.8685 | 15.9176 | 2.1934 | 13.7249 | 7.2572 | 30.3214 | 4.14 | 53.0751 | 16.1354 | 2.2155 | 13.9206 | 7.2829 | 36.7346 | 15.2 | 53.6012 | 16.6904 | 2.2377 | 14.4534 | 7.4588 | 38.7658 | 31.7
| 43.3333 | 0.50472 | 15.2 | 45.6698 | 16.6488 | 2.2176 | 14.4319 | 7.5076 | 29.6511 | 4.14 | 45.7778 | 16.8766 | 2.24 | 14.6373 | 7.5342 | 36.3948 | 15.2 | 46.0529 | 17.4571 | 2.2624 | 15.1954 | 7.7162 | 38.5313 | 31.7
| 43.3333 | 0.75708 | 32.4 | 43.128 | 16.93 | 2.2418 | 14.6888 | 7.5519 | 29.4075 | 4.14 | 43.2012 | 17.1617 | 2.2645 | 14.8979 | 7.5786 | 36.2713 | 15.2 | 43.3877 | 17.752 | 2.2871 | 15.4655 | 7.7617 | 38.4459 | 31.7
| -1.1111 | 0.25236 | 4.14 | 54.8623 | 6.3007 | 2.869 | 3.4326 | 2.1961 | -4.3654 | 5.52 | 54.9441 | 6.3869 | 2.898 | 3.4898 | 2.2039 | -2.7654 | 19.3 | 55.1523 | 6.6066 | 2.927 | 3.6805 | 2.2572 | -2.2742 | 40.7
| -1.1111 | 0.50472 | 14.5 | 52.0128 | 6.5902 | 2.9007 | 3.6903 | 2.2719 | -4.6097 | 5.52 | 52.0556 | 6.6803 | 2.93 | 3.7512 | 2.28 | -2.8893 | 19.3 | 52.1645 | 6.9101 | 2.9593 | 3.9517 | 2.3351 | -2.3599 | 40.7
| -1.1111 | 0.75708 | 30.3 | 51.0067 | 6.7015 | 2.9324 | 3.7699 | 2.2853 | -4.6852 | 5.52 | 51.0357 | 6.7932 | 2.962 | 3.832 | 2.2934 | -2.9276 | 19.3 | 51.1095 | 7.0268 | 2.9916 | 4.0361 | 2.3488 | -2.3866 | 40.7
| 10 | 0.50472 | 14.5 | 53.0952 | 8.8736 | 2.8413 | 6.0331 | 3.1231 | 4.2803 | 4.83 | 53.1528 | 8.995 | 2.87 | 6.1259 | 3.1342 | 7.0962 | 17.9 | 53.2994 | 9.3044 | 2.8987 | 6.4066 | 3.2099 | 7.9754 | 38.6
| 10 | 0.75708 | 30.3 | 51.7405 | 9.0235 | 2.8724 | 6.152 | 3.1415 | 4.1676 | 4.83 | 51.7795 | 9.1469 | 2.9014 | 6.2464 | 3.1526 | 7.039 | 17.9 | 51.8789 | 9.4616 | 2.9304 | 6.532 | 3.2288 | 7.9358 | 38.6
48.8889 | 21.1111 | 0.50472 | 14.5 | 54.1776 | 11.157 | 2.7819 | 8.3759 | 4.0106 | 13.1703 | 4.83 | 54.25 | 11.3097 | 2.81 | 8.5005 | 4.0248 | 17.0816 | 17.2 | 54.4344 | 11.6987 | 2.8381 | 8.8614 | 4.122 | 18.3107 | 35.9
| 21.1111 | 0.75708 | 30.3 | 52.4743 | 11.3455 | 2.8123 | 8.534 | 4.0342 | 13.0204 | 4.83 | 52.5233 | 11.5007 | 2.8407 | 8.6608 | 4.0485 | 17.0056 | 17.2 | 52.6483 | 11.8963 | 2.8691 | 9.028 | 4.1463 | 18.2581 | 35.9
| 32.2222 | 0.75708 | 30.3 | 53.2824 | 13.9026 | 2.8273 | 11.0761 | 4.9172 | 21.7215 | 4.83 | 53.3425 | 14.0928 | 2.8559 | 11.2378 | 4.9347 | 26.8952 | 15.9 | 53.4957 | 14.5776 | 2.8844 | 11.694 | 5.0539 | 28.5267 | 33.8
| 43.3333 | 0.75708 | 30.3 | 54.0905 | 16.4597 | 2.8423 | 13.6182 | 5.7909 | 30.4225 | 4.14 | 54.1617 | 16.685 | 2.871 | 13.8148 | 5.8115 | 36.7847 | 15.2 | 54.343 | 17.2589 | 2.8997 | 14.36 | 5.9519 | 38.7953 | 31.7
Cooling
Load Flow |  |  | ºC: Source Flow - .25 L/s; ºC: Source Flow - .50 L/s; ºC: Source Flow - .76 L/s
ELT | EST | Flow | PD | LLT | CC | Power | HR |  | LST | PD | LLT | CC | Power | HR |  | LST | PD | LLT | CC | Power | HE |  | LST | PD
ºC | ºC | L/s | kPa | ºC | kW | kW | kW | COP | ºC | kPa | ºC | kW | kW | kW | COP | ºC | kPa | ºC | kW | kW | kW | COP | ºC | kPa
| 10 | 0.50472 | 19.3 | -3.9889 | 6.0709 | 1.2511 | 7.3217 | 4.8523 | 16.9414 | 4.83 | -4.2222 | 6.5631 | 1.32 | 7.8828 | 4.9721 | 13.7366 | 17.9 | -4.3815 | 6.8991 | 1.3629 | 8.2616 | 5.0621 | 12.6108 | 38.6
| 10 | 0.75708 | 40.7 | -3.0465 | 6.1241 | 1.2063 | 7.3301 | 5.0769 | 16.9493 | 4.83 | -3.2034 | 6.6207 | 1.2727 | 7.893 | 5.2022 | 16.9493 | 17.9 | -3.3105 | 6.9596 | 1.314 | 8.2732 | 5.2964 | 12.6145 | 38.6
| 15.5556 | 0.25236 | 5.52 | -6.5421 | 5.7285 | 1.4798 | 7.2079 | 3.8712 | 22.389 | 4.83 | -6.9824 | 6.193 | 1.5612 | 7.7538 | 3.9668 | 22.389 | 17.9 | -7.283 | 6.51 | 1.612 | 8.1215 | 4.0386 | 18.1221 | 37.2
| 15.5556 | 0.50472 | 19.3 | -3.8604 | 5.7999 | 1.4123 | 7.2117 | 4.1068 | 22.3927 | 4.83 | -4.0833 | 6.2701 | 1.49 | 7.7597 | 4.2082 | 22.3927 | 17.9 | -4.2355 | 6.5911 | 1.5384 | 8.1291 | 4.2843 | 18.1245 | 37.2
-1.1111 | 15.5556 | 0.75708 | 40.7 | -2.9601 | 5.8507 | 1.3616 | 7.212 | 4.2969 | 22.3929 | 4.83 | -3.11 | 6.3251 | 1.4366 | 7.7613 | 4.4029 | 22.3929 | 17.9 | -3.2123 | 6.6489 | 1.4833 | 8.1317 | 4.4826 | 18.1253 | 37.2
| 26.6667 | 0.25236 | 5.52 | -5.9076 | 5.0593 | 1.8572 | 6.9159 | 2.7242 | 33.2234 | 4.83 | -6.2965 | 5.4695 | 1.9594 | 7.4283 | 2.7915 | 33.2234 | 16.5 | -6.562 | 5.7495 | 2.0231 | 7.772 | 2.842 | 29.1228 | 35.2
| 26.6667 | 0.50472 | 19.3 | -3.5392 | 5.1223 | 1.7724 | 6.8942 | 2.89 | 33.2028 | 4.83 | -3.7361 | 5.5377 | 1.87 | 7.4071 | 2.9613 | 33.2028 | 16.5 | -3.8705 | 5.8211 | 1.9308 | 7.7513 | 3.0149 | 29.1162 | 35.2
| 26.6667 | 0.75708 | 40.7 | -2.7441 | 5.1672 | 1.7089 | 6.8756 | 3.0238 | 33.1851 | 4.83 | -2.8765 | 5.5862 | 1.8029 | 7.3886 | 3.0984 | 33.1851 | 16.5 | -2.9668 | 5.8722 | 1.8615 | 7.7332 | 3.1545 | 29.1105 | 35.2
| 37.7778 | 0.25236 | 5.52 | -5.2478 | 4.3633 | 2.3736 | 6.7362 | 1.8383 | 44.1641 | 4.14 | -5.5832 | 4.7171 | 2.5042 | 7.2206 | 1.8836 | 44.1641 | 15.2 | -5.8121 | 4.9586 | 2.5856 | 7.5434 | 1.9177 | 40.1616 | 32.4
| 37.7778 | 0.50472 | 19.3 | -3.2052 | 4.4177 | 2.2653 | 6.6823 | 1.9501 | 44.113 | 4.14 | -3.375 | 4.7759 | 2.39 | 7.1652 | 1.9983 | 44.113 | 15.2 | -3.4909 | 5.0203 | 2.4677 | 7.4873 | 2.0344 | 40.1439 | 32.4
| 37.7778 | 0.75708 | 40.7 | -2.5194 | 4.4564 | 2.1841 | 6.6399 | 2.0404 | 44.0727 | 4.14 | -2.6336 | 4.8177 | 2.3043 | 7.1214 | 2.0908 | 44.0727 | 15.2 | -2.7115 | 5.0644 | 2.3792 | 7.4428 | 2.1286 | 40.1299 | 32.4
| 10 | 0.25236 | 4.83 | 2.0041 | 8.434 | 1.3021 | 9.7357 | 6.477 | 19.23 | 4.83 | 1.3558 | 9.1178 | 1.3738 | 10.4912 | 6.6368 | 19.23 | 17.9 | 0.91335 | 9.5845 | 1.4185 | 11.0026 | 6.757 | 13.477 | 38.6
| 10 | 0.50472 | 17.9 | 5.9523 | 8.539 | 1.2427 | 9.7814 | 6.8711 | 19.2733 | 4.83 | 5.6241 | 9.2313 | 1.3111 | 10.5421 | 7.0407 | 19.2733 | 17.9 | 5.4001 | 9.7039 | 1.3538 | 11.0572 | 7.1681 | 13.4943 | 38.6
| 10 | 0.75708 | 38.6 | 7.2779 | 8.6139 | 1.1982 | 9.8117 | 7.1892 | 19.302 | 4.83 | 7.0571 | 9.3123 | 1.2641 | 10.576 | 7.3666 | 19.302 | 17.9 | 6.9065 | 9.789 | 1.3052 | 11.0938 | 7.4999 | 13.5058 | 38.6
| 15.5556 | 0.25236 | 4.83 | 2.3611 | 8.0574 | 1.4698 | 9.5268 | 5.4818 | 24.5875 | 4.83 | 1.7417 | 8.7107 | 1.5507 | 10.261 | 5.6171 | 24.5875 | 17.9 | 1.319 | 9.1566 | 1.6011 | 10.7573 | 5.7188 | 18.9551 | 37.2
| 15.5556 | 0.50472 | 17.9 | 6.133 | 8.1578 | 1.4028 | 9.5602 | 5.8154 | 24.6191 | 4.83 | 5.8194 | 8.8192 | 1.48 | 10.2988 | 5.9589 | 24.6191 | 17.9 | 5.6054 | 9.2707 | 1.5281 | 10.7983 | 6.0668 | 18.968 | 37.2
10 | 15.5556 | 0.75708 | 38.6 | 7.3994 | 8.2293 | 1.3525 | 9.5814 | 6.0846 | 24.6393 | 4.83 | 7.1885 | 8.8966 | 1.4269 | 10.3231 | 6.2348 | 24.6393 | 17.9 | 7.0446 | 9.352 | 1.4733 | 10.8248 | 6.3476 | 18.9764 | 37.2
| 26.6667 | 0.25236 | 4.83 | 3.1225 | 7.2544 | 1.8671 | 9.1209 | 3.8854 | 35.3138 | 4.83 | 2.5648 | 7.8426 | 1.9699 | 9.8119 | 3.9813 | 35.3138 | 16.5 | 2.1842 | 8.244 | 2.0339 | 10.2773 | 4.0533 | 29.9145 | 35.2
| 26.6667 | 0.50472 | 17.9 | 6.5184 | 7.3447 | 1.7819 | 9.1261 | 4.1218 | 35.3187 | 4.83 | 6.2361 | 7.9402 | 1.88 | 9.8197 | 4.2235 | 35.3187 | 16.5 | 6.0434 | 8.3467 | 1.9411 | 10.2872 | 4.3 | 29.9176 | 35.2
| 26.6667 | 0.75708 | 38.6 | 7.6586 | 7.4091 | 1.718 | 9.1266 | 4.3126 | 35.3192 | 4.83 | 7.4687 | 8.0099 | 1.8126 | 9.8219 | 4.419 | 35.3192 | 16.5 | 7.3392 | 8.4199 | 1.8715 | 10.2908 | 4.499 | 29.9188 | 35.2
| 37.7778 | 0.25236 | 4.83 | 3.9853 | 6.3442 | 2.3537 | 8.6973 | 2.6954 | 46.0233 | 4.14 | 3.4976 | 6.8586 | 2.4833 | 9.3412 | 2.7619 | 46.0233 | 15.2 | 3.1648 | 7.2097 | 2.564 | 9.7729 | 2.8119 | 40.8662 | 32.4
| 37.7778 | 0.50472 | 17.9 | 6.9552 | 6.4232 | 2.2464 | 8.6689 | 2.8594 | 45.9964 | 4.14 | 6.7083 | 6.944 | 2.37 | 9.3133 | 2.93 | 45.9964 | 15.2 | 6.5398 | 7.2995 | 2.447 | 9.7458 | 2.983 | 40.8576 | 32.4
| 37.7778 | 0.75708 | 38.6 | 7.9523 | 6.4796 | 2.1658 | 8.6447 | 2.9918 | 45.9735 | 4.14 | 7.7863 | 7.0049 | 2.285 | 9.2893 | 3.0656 | 45.9735 | 15.2 | 7.673 | 7.3635 | 2.3593 | 9.7221 | 3.1211 | 40.8501 | 32.4
| 10 | 0.25236 | 4.83 | 11.4417 | 10.1992 | 1.3109 | 11.5098 | 7.7801 | 20.9119 | 4.83 | 10.6577 | 11.0262 | 1.3831 | 12.4089 | 7.9721 | 20.9119 | 17.9 | 10.1226 | 11.5906 | 1.428 | 13.0182 | 8.1164 | 14.114 | 38.6
| 10 | 0.50472 | 17.2 | 16.2162 | 10.3262 | 1.2511 | 11.577 | 8.2535 | 20.9756 | 4.83 | 15.8193 | 11.1635 | 1.32 | 12.4831 | 8.4572 | 20.9756 | 17.9 | 15.5484 | 11.7349 | 1.3629 | 13.0974 | 8.6103 | 14.139 | 38.6
| 10 | 0.75708 | 35.9 | 17.8192 | 10.4168 | 1.2063 | 11.6227 | 8.6355 | 21.019 | 4.83 | 17.5523 | 11.2614 | 1.2727 | 12.5337 | 8.8487 | 21.019 | 17.9 | 17.3701 | 11.8378 | 1.314 | 13.1515 | 9.0088 | 14.1561 | 38.6
| 15.5556 | 0.25236 | 4.83 | 11.8734 | 9.7439 | 1.4798 | 11.2232 | 6.5847 | 26.1958 | 4.83 | 11.1244 | 10.5339 | 1.5612 | 12.0947 | 6.7472 | 26.1958 | 17.9 | 10.6132 | 11.0731 | 1.612 | 12.6846 | 6.8694 | 19.5641 | 37.2
| 15.5556 | 0.50472 | 17.2 | 16.4347 | 9.8652 | 1.4123 | 11.2771 | 6.9854 | 26.2468 | 4.83 | 16.0556 | 10.6651 | 1.49 | 12.1547 | 7.1578 | 26.2468 | 17.9 | 15.7968 | 11.211 | 1.5384 | 12.749 | 7.2873 | 19.5845 | 37.2
21.1111 | 15.5556 | 0.75708 | 35.9 | 17.9662 | 9.9517 | 1.3616 | 11.313 | 7.3087 | 26.2809 | 4.83 | 17.7112 | 10.7586 | 1.4366 | 12.1948 | 7.4891 | 26.2809 | 17.9 | 17.5371 | 11.3094 | 1.4833 | 12.7922 | 7.6247 | 19.5981 | 37.2
| 26.6667 | 0.25236 | 4.83 | 12.051 | 9.5565 | 1.8472 | 11.4032 | 5.1734 | 37.4775 | 4.83 | 11.3164 | 10.3313 | 1.9489 | 12.2797 | 5.3011 | 37.4775 | 16.5 | 10.815 | 10.8602 | 2.0122 | 12.8718 | 5.397 | 30.7344 | 35.2
| 26.6667 | 0.50472 | 17.2 | 16.5247 | 9.6755 | 1.763 | 11.438 | 5.4882 | 37.5105 | 4.83 | 16.1528 | 10.46 | 1.86 | 12.3195 | 5.6237 | 37.5105 | 16.5 | 15.899 | 10.9954 | 1.9204 | 12.9153 | 5.7254 | 30.7481 | 35.2
| 26.6667 | 0.75708 | 35.9 | 18.0267 | 9.7604 | 1.6997 | 11.4596 | 5.7423 | 37.531 | 4.83 | 17.7766 | 10.5517 | 1.7933 | 12.3445 | 5.884 | 37.531 | 16.5 | 17.6059 | 11.0919 | 1.8516 | 12.9429 | 5.9905 | 30.7569 | 35.2
| 37.7778 | 0.25236 | 4.83 | 12.9139 | 8.6464 | 2.314 | 10.9597 | 3.7365 | 48.1682 | 4.14 | 12.2492 | 9.3474 | 2.4414 | 11.7881 | 3.8287 | 48.1682 | 15.2 | 11.7956 | 9.8259 | 2.5207 | 12.3459 | 3.8981 | 41.6793 | 32.4
| 37.7778 | 0.50472 | 17.2 | 16.9615 | 8.754 | 2.2084 | 10.9618 | 3.9639 | 48.1702 | 4.14 | 16.625 | 9.4638 | 2.33 | 11.7931 | 4.0617 | 48.1702 | 15.2 | 16.3954 | 9.9483 | 2.4057 | 12.3533 | 4.1352 | 41.6816 | 32.4
| 37.7778 | 0.75708 | 35.9 | 18.3204 | 8.8308 | 2.1292 | 10.9594 | 4.1474 | 48.1679 | 4.14 | 18.0941 | 9.5468 | 2.2464 | 11.7926 | 4.2497 | 48.1679 | 15.2 | 17.9397 | 10.0355 | 2.3195 | 12.3543 | 4.3267 | 41.682 | 32.4
| 10 | 0.25236 | 4.83 | 22.0481 | 10.7316 | 1.3285 | 12.0597 | 8.0777 | 21.4333 | 4.83 | 21.2232 | 11.6017 | 1.4017 | 13.003 | 8.2771 | 21.4333 | 17.9 | 20.6601 | 12.1956 | 1.4472 | 13.6424 | 8.4269 | 14.3112 | 38.6
| 10 | 0.50472 | 15.9 | 27.0718 | 10.8652 | 1.2679 | 12.1328 | 8.5693 | 21.5025 | 4.83 | 26.6542 | 11.7462 | 1.3377 | 13.0835 | 8.7808 | 21.5025 | 17.9 | 26.3692 | 12.3474 | 1.3812 | 13.7282 | 8.9397 | 14.3384 | 38.6
| 10 | 0.75708 | 33.8 | 28.7585 | 10.9605 | 1.2225 | 12.1826 | 8.9659 | 21.5498 | 4.83 | 28.4777 | 11.8492 | 1.2897 | 13.1386 | 9.1872 | 21.5498 | 17.9 | 28.286 | 12.4557 | 1.3317 | 13.787 | 9.3535 | 14.357 | 38.6
| 15.5556 | 0.25236 | 4.83 | 22.5023 | 10.2525 | 1.4996 | 11.7517 | 6.8367 | 26.6968 | 4.83 | 21.7142 | 11.0838 | 1.5822 | 12.6655 | 7.0054 | 26.6968 | 17.9 | 21.1763 | 11.6511 | 1.6336 | 13.2843 | 7.1322 | 19.7536 | 37.2
| 15.5556 | 0.50472 | 15.9 | 27.3017 | 10.3802 | 1.4312 | 11.811 | 7.2527 | 26.753 | 4.83 | 26.9028 | 11.2218 | 1.51 | 12.7314 | 7.4317 | 26.753 | 17.9 | 26.6305 | 11.7962 | 1.5591 | 13.3548 | 7.5662 | 19.7759 | 37.2
32.2222 | 15.5556 | 0.75708 | 33.8 | 28.9131 | 10.4712 | 1.3799 | 11.8507 | 7.5884 | 26.7907 | 4.83 | 28.6448 | 11.3202 | 1.4559 | 12.7756 | 7.7757 | 26.7907 | 17.9 | 28.4617 | 11.8997 | 1.5032 | 13.4024 | 7.9164 | 19.791 | 37.2
| 26.6667 | 0.25236 | 4.83 | 22.1978 | 10.5737 | 1.8671 | 12.4403 | 5.6632 | 38.4607 | 4.83 | 21.385 | 11.431 | 1.9699 | 13.4003 | 5.803 | 38.4607 | 16.5 | 20.8302 | 12.0162 | 2.0339 | 14.0495 | 5.908 | 31.1066 | 35.2
| 26.6667 | 0.50472 | 15.9 | 27.1476 | 10.7054 | 1.7819 | 12.4868 | 6.0078 | 38.5048 | 4.83 | 26.7361 | 11.5734 | 1.88 | 13.4528 | 6.1561 | 38.5048 | 16.5 | 26.4553 | 12.1658 | 1.9411 | 14.1063 | 6.2675 | 31.1245 | 35.2
| 26.6667 | 0.75708 | 33.8 | 28.8095 | 10.7993 | 1.718 | 12.5168 | 6.2859 | 38.5333 | 4.83 | 28.5327 | 11.6749 | 1.8126 | 13.4869 | 6.441 | 38.5333 | 16.5 | 28.3439 | 12.2725 | 1.8715 | 14.1435 | 6.5576 | 31.1363 | 35.2
| 37.7778 | 0.25236 | 4.83 | 22.5277 | 10.2257 | 2.3339 | 12.5589 | 4.3814 | 49.6843 | 4.14 | 21.7416 | 11.0548 | 2.4623 | 13.5164 | 4.4896 | 49.6843 | 15.2 | 21.2051 | 11.6207 | 2.5424 | 14.1623 | 4.5708 | 42.2533 | 32.4
| 37.7778 | 0.50472 | 15.9 | 27.3146 | 10.3531 | 2.2274 | 12.5798 | 4.648 | 49.7041 | 4.14 | 26.9167 | 11.1925 | 2.35 | 13.5418 | 4.7628 | 49.7041 | 15.2 | 26.6451 | 11.7654 | 2.4264 | 14.1911 | 4.849 | 42.2624 | 32.4
| 37.7778 | 0.75708 | 33.8 | 28.9218 | 10.4439 | 2.1475 | 12.5908 | 4.8632 | 49.7145 | 4.14 | 28.6542 | 11.2907 | 2.2657 | 13.5557 | 4.9832 | 49.7145 | 15.2 | 28.4715 | 11.8686 | 2.3394 | 14.2073 | 5.0734 | 42.2675 | 32.4
| 10 | 0.25236 | 4.14 | 32.7342 | 11.1799 | 1.3373 | 12.5168 | 8.3598 | 21.8667 | 4.83 | 31.8748 | 12.0864 | 1.4109 | 13.4969 | 8.5662 | 21.8667 | 17.9 | 31.2882 | 12.7051 | 1.4568 | 14.1614 | 8.7212 | 14.4753 | 38.6
| 10 | 0.50472 | 15.2 | 37.9678 | 11.3191 | 1.2763 | 12.5951 | 8.8685 | 21.9408 | 4.83 | 37.5327 | 12.2369 | 1.3466 | 13.5831 | 9.0874 | 21.9408 | 17.9 | 37.2358 | 12.8633 | 1.3903 | 14.2532 | 9.2519 | 14.5043 | 38.6
| 10 | 0.75708 | 31.7 | 39.7249 | 11.4184 | 1.2306 | 12.6486 | 9.279 | 21.9916 | 4.83 | 39.4323 | 12.3442 | 1.2983 | 13.6421 | 9.5081 | 21.9916 | 17.9 | 39.2327 | 12.9761 | 1.3405 | 14.3162 | 9.6802 | 14.5242 | 38.6
| 15.5556 | 0.25236 | 4.14 | 33.2074 | 10.6808 | 1.5096 | 12.1899 | 7.0754 | 27.1123 | 4.83 | 32.3863 | 11.5468 | 1.5927 | 13.139 | 7.25 | 27.1123 | 17.9 | 31.826 | 12.1379 | 1.6444 | 13.7818 | 7.3813 | 19.9109 | 37.2
| 15.5556 | 0.50472 | 15.2 | 38.2073 | 10.8138 | 1.4407 | 12.2541 | 7.5059 | 27.1731 | 4.83 | 37.7917 | 11.6906 | 1.52 | 13.2101 | 7.6912 | 27.1731 | 17.9 | 37.508 | 12.289 | 1.5694 | 13.858 | 7.8304 | 19.9349 | 37.2
43.3333 | 15.5556 | 0.75708 | 31.7 | 39.886 | 10.9086 | 1.389 | 12.2973 | 7.8534 | 27.214 | 4.83 | 39.6065 | 11.7931 | 1.4655 | 13.2582 | 8.0472 | 27.214 | 17.9 | 39.4157 | 12.3968 | 1.5131 | 13.9095 | 8.1929 | 19.9512 | 37.2
| 26.6667 | 0.25236 | 4.14 | 32.7252 | 11.1894 | 1.877 | 13.0659 | 5.9612 | 39.0538 | 4.83 | 31.865 | 12.0966 | 1.9803 | 14.0764 | 6.1084 | 39.0538 | 16.5 | 31.278 | 12.7159 | 2.0447 | 14.76 | 6.2189 | 31.3311 | 35.2
| 26.6667 | 0.50472 | 15.2 | 37.9632 | 11.3287 | 1.7914 | 13.1196 | 6.324 | 39.1048 | 4.83 | 37.5278 | 12.2473 | 1.89 | 14.1367 | 6.48 | 39.1048 | 16.5 | 37.2306 | 12.8742 | 1.9514 | 14.8251 | 6.5973 | 31.3517 | 35.2
| 26.6667 | 0.75708 | 31.7 | 39.7218 | 11.4281 | 1.7272 | 13.1547 | 6.6167 | 39.1381 | 4.83 | 39.429 | 12.3547 | 1.8222 | 14.1764 | 6.78 | 39.1381 | 16.5 | 39.2292 | 12.9871 | 1.8814 | 14.868 | 6.9027 | 31.3652 | 35.2
| 37.7778 | 0.25236 | 4.14 | 32.8774 | 11.0288 | 2.3537 | 13.3818 | 4.6857 | 50.4645 | 4.14 | 32.0297 | 11.923 | 2.4833 | 14.4056 | 4.8013 | 50.4645 | 15.2 | 31.451 | 12.5333 | 2.564 | 15.0966 | 4.8882 | 42.5486 | 32.4
| 37.7778 | 0.50472 | 15.2 | 38.0403 | 11.1661 | 2.2464 | 13.4118 | 4.9708 | 50.4929 | 4.14 | 37.6111 | 12.0715 | 2.37 | 14.4408 | 5.0935 | 50.4929 | 15.2 | 37.3182 | 12.6894 | 2.447 | 15.1357 | 5.1856 | 42.5609 | 32.4
| 37.7778 | 0.75708 | 31.7 | 39.7737 | 11.2641 | 2.1658 | 13.4292 | 5.2009 | 50.5094 | 4.14 | 39.4851 | 12.1774 | 2.285 | 14.4617 | 5.3292 | 50.5094 | 15.2 | 39.2881 | 12.8007 | 2.3593 | 15.1593 | 5.4257 | 42.5684 | 32.4

## CAT.EKW12R
Heating
Load Flow |  |  |  | Source Flow - .35 L/s | [6 empty] | Source Flow - .69 L/s | [6 empty] | Source Flow - 1.04 L/s
ELT | EST | Flow | PD | LLT | HC | Power | HE |  | LST | PD | LLT | HC | Power | HE |  | LST | PD |  | HC | Power | HE |  | LST | PD
ºC | ºC | L/s | kPa | ºC | kW | kW | kW | COP | ºC | kPa | ºC | kW | kW | kW | COP | ºC | kPa | ºC | kW | kW | kW | COP | ºC | kPa
| -1.1111 | 0.34699 | 4.83 | 23.2534 | 11.1644 | 2.1444 | 9.0207 | 5.2063 | -7.3308 | 5.52 | 23.3587 | 11.3172 | 2.1661 | 9.1518 | 5.2248 | -4.2662 | 20 | 23.6271 | 11.7065 | 2.1877 | 21.8367 | 5.351 | -3.299 | 42.7
| -1.1111 | 0.69399 | 19.3 | 19.5813 | 11.6773 | 2.1681 | 9.5098 | 9.0877 | -7.6681 | 5.52 | 19.6364 | 11.8371 | 2.19 | 9.6477 | 5.4051 | -4.4371 | 20 | 19.7767 | 12.2442 | 2.2119 | 19.8061 | 5.5356 | -3.417 | 42.7
| -1.1111 | 1.041 | 41.4 | 18.2847 | 11.8745 | 2.1918 | 9.6834 | 8.6774 | -7.7877 | 5.52 | 18.322 | 12.037 | 2.2139 | 9.8237 | 5.4369 | -4.4978 | 20 | 18.4172 | 12.451 | 2.2361 | 19.0891 | 5.5683 | -3.459 | 42.7
| 10 | 0.34699 | 4.83 | 25.8447 | 14.9227 | 2.1836 | 12.7398 | 10.5361 | 1.216 | 5.52 | 25.9855 | 15.127 | 2.2056 | 12.922 | 6.8584 | 5.5452 | 18.6 | 26.3443 | 15.6473 | 2.2277 | 23.2698 | 7.024 | 6.9156 | 40.7
| 10 | 0.69399 | 19.3 | 20.9365 | 15.6083 | 2.2077 | 13.4012 | 9.2484 | 0.75993 | 5.52 | 21.0101 | 15.8219 | 2.23 | 13.5925 | 7.095 | 5.314 | 18.6 | 21.1977 | 16.3661 | 2.2523 | 20.5555 | 7.2664 | 6.7561 | 40.7
| 10 | 1.041 | 41.4 | 19.2034 | 15.8719 | 2.2318 | 13.6407 | 8.7389 | 0.5948 | 5.52 | 19.2533 | 16.0891 | 2.2544 | 13.8354 | 7.1368 | 5.2303 | 18.6 | 19.3805 | 16.6425 | 2.2769 | 19.5971 | 7.3092 | 6.6982 | 40.7
| 21.1111 | 0.34699 | 4.83 | 28.5504 | 18.8469 | 2.2325 | 16.615 | 10.9442 | 9.6552 | 4.83 | 28.7282 | 19.1048 | 2.2551 | 16.8504 | 8.4719 | 15.302 | 18.6 | 29.1813 | 19.7619 | 2.2776 | 24.766 | 8.6765 | 17.0925 | 40.7
15.5556 | 21.1111 | 0.69399 | 19.3 | 22.3514 | 19.7127 | 2.2572 | 17.4561 | 9.3762 | 9.0752 | 4.83 | 22.4444 | 19.9824 | 2.28 | 17.7031 | 8.7642 | 15.008 | 18.6 | 22.6814 | 20.6697 | 2.3028 | 21.338 | 8.9759 | 16.8897 | 40.7
| 21.1111 | 1.041 | 41.4 | 20.1627 | 20.0456 | 2.2819 | 17.7644 | 8.769 | 8.8626 | 4.83 | 20.2257 | 20.3199 | 2.3049 | 18.0157 | 8.8159 | 14.9003 | 18.6 | 20.3864 | 21.0188 | 2.328 | 20.1276 | 9.0288 | 16.8152 | 40.7
| 32.2222 | 0.34699 | 4.83 | 29.5602 | 20.3115 | 2.2766 | 18.0356 | 10.9663 | 19.7868 | 4.83 | 29.7519 | 20.5895 | 2.2996 | 18.2906 | 8.9536 | 25.9166 | 17.2 | 30.2402 | 21.2977 | 2.3226 | 25.3244 | 9.1698 | 27.861 | 37.9
| 32.2222 | 0.69399 | 19.3 | 22.8796 | 21.2446 | 2.3018 | 18.9435 | 9.3157 | 19.1608 | 4.83 | 22.9798 | 21.5353 | 2.325 | 19.211 | 9.2625 | 25.5993 | 17.2 | 23.2352 | 22.276 | 2.3483 | 21.63 | 9.4862 | 27.642 | 37.9
| 32.2222 | 1.041 | 41.4 | 20.5207 | 21.6034 | 2.3269 | 19.2772 | 8.6804 | 18.9307 | 4.83 | 20.5886 | 21.899 | 2.3504 | 19.5493 | 9.3171 | 25.4826 | 17.2 | 20.7618 | 22.6523 | 2.3739 | 20.3256 | 9.5422 | 27.5615 | 37.9
| 43.3333 | 0.34699 | 4.83 | 30.5701 | 21.7762 | 2.3207 | 19.4562 | 10.9876 | 29.9184 | 4.14 | 30.7756 | 22.0742 | 2.3441 | 19.7307 | 9.4169 | 36.5312 | 16.5 | 31.2991 | 22.8334 | 2.3675 | 25.8829 | 9.6444 | 38.6295 | 35.3
| 43.3333 | 0.69399 | 19.3 | 23.4077 | 22.7765 | 2.3463 | 20.4309 | 9.2576 | 29.2463 | 4.14 | 23.5152 | 23.0882 | 2.37 | 20.7189 | 9.7419 | 36.1905 | 16.5 | 23.7889 | 23.8823 | 2.3937 | 21.9221 | 9.9772 | 38.3944 | 35.2
| 43.3333 | 1.041 | 41.4 | 20.8787 | 23.1612 | 2.3719 | 20.7899 | 8.5952 | 28.9988 | 4.14 | 20.9516 | 23.4782 | 2.3959 | 21.083 | 9.7993 | 36.065 | 16.5 | 21.1372 | 24.2857 | 2.4199 | 20.5236 | 10.036 | 38.3077 | 35.2
| -1.1111 | 0.34699 | 4.83 | 34.1549 | 10.8604 | 2.7221 | 8.1391 | 10.0617 | -6.723 | 5.52 | 34.2574 | 11.0091 | 2.7496 | 8.2603 | 4.0039 | -3.9588 | 20.7 | 34.5184 | 11.3877 | 2.7771 | 27.5808 | 4.1006 | -3.0903 | 45.5
| -1.1111 | 0.69399 | 17.9 | 30.5828 | 11.3593 | 2.7522 | 8.608 | 9.2672 | -7.0463 | 5.52 | 30.6364 | 11.5148 | 2.78 | 8.7356 | 4.142 | -4.1227 | 20.7 | 30.7729 | 11.9109 | 2.8078 | 25.6054 | 4.2421 | -3.2035 | 45.5
| -1.1111 | 1.041 | 39.3 | 29.3215 | 11.5512 | 2.7823 | 8.7697 | 8.9279 | -7.1578 | 5.52 | 29.3578 | 11.7093 | 2.8104 | 8.8997 | 4.1664 | -4.1793 | 20.7 | 29.4504 | 12.112 | 2.8385 | 24.9079 | 4.2671 | -3.2427 | 45.5
| 10 | 0.34699 | 4.83 | 36.5557 | 14.3424 | 2.7417 | 11.6015 | 10.4516 | 2.0008 | 5.52 | 36.691 | 14.5387 | 2.7694 | 11.7701 | 5.2498 | 5.9423 | 20 | 37.0358 | 15.0388 | 2.7971 | 28.9084 | 5.3766 | 7.1863 | 42.7
| 10 | 0.69399 | 17.9 | 31.8383 | 15.0013 | 2.772 | 12.2301 | 9.4399 | 1.5674 | 5.52 | 31.9091 | 15.2066 | 2.8 | 12.4074 | 5.4309 | 5.7226 | 20 | 32.0894 | 15.7296 | 2.828 | 26.2997 | 5.5621 | 7.0346 | 42.7
| 10 | 1.041 | 39.3 | 30.1727 | 15.2546 | 2.8023 | 12.4532 | 9.0243 | 1.4136 | 5.52 | 30.2206 | 15.4634 | 2.8306 | 12.6336 | 5.4629 | 5.6446 | 20 | 30.3429 | 15.9953 | 2.8589 | 25.3786 | 5.5949 | 6.9807 | 42.7
| 21.1111 | 0.34699 | 4.83 | 39.2995 | 18.3218 | 2.7711 | 15.5516 | 10.863 | 10.3884 | 4.83 | 39.4723 | 18.5725 | 2.7991 | 15.7743 | 6.6353 | 15.673 | 18.6 | 39.9128 | 19.2114 | 2.8271 | 30.4257 | 6.7955 | 17.3453 | 40.7
26.6667 | 21.1111 | 0.69399 | 17.9 | 33.2732 | 19.1635 | 2.8017 | 16.3626 | 9.6099 | 9.8292 | 4.83 | 33.3636 | 19.4257 | 2.83 | 16.5966 | 6.8642 | 15.3895 | 18.6 | 33.594 | 20.0939 | 2.8583 | 27.0932 | 7.03 | 17.1496 | 40.7
| 21.1111 | 1.041 | 39.3 | 31.1454 | 19.4871 | 2.8323 | 16.6557 | 9.1098 | 9.6271 | 4.83 | 31.2067 | 19.7538 | 2.8609 | 16.8937 | 6.9047 | 15.287 | 18.6 | 31.3629 | 20.4333 | 2.8895 | 25.9165 | 7.0715 | 17.0788 | 40.7
| 32.2222 | 0.34699 | 4.83 | 41.4907 | 21.4998 | 2.8396 | 18.661 | 11.0078 | 19.3555 | 4.83 | 41.6935 | 21.794 | 2.8683 | 18.9266 | 7.5982 | 25.6973 | 17.2 | 42.2104 | 22.5436 | 2.897 | 31.6375 | 7.7818 | 27.7066 | 37.9
| 32.2222 | 0.69399 | 17.9 | 34.4192 | 22.4875 | 2.871 | 19.6173 | 9.5884 | 18.6962 | 4.83 | 34.5253 | 22.7952 | 2.9 | 19.896 | 7.8604 | 25.3631 | 17.2 | 34.7956 | 23.5793 | 2.929 | 27.7269 | 8.0503 | 27.4759 | 37.9
| 32.2222 | 1.041 | 39.3 | 31.9223 | 22.8673 | 2.9024 | 19.9657 | 9.0311 | 18.4559 | 4.83 | 31.9942 | 23.1802 | 2.9317 | 20.2494 | 7.9068 | 25.2413 | 17.2 | 32.1775 | 23.9775 | 2.961 | 26.3462 | 8.0977 | 27.3918 | 37.9
| 43.3333 | 0.34699 | 4.83 | 42.672 | 23.2132 | 2.8984 | 20.3156 | 10.9996 | 29.3258 | 4.14 | 42.8911 | 23.5308 | 2.9276 | 20.604 | 8.0375 | 36.2301 | 16.5 | 43.4491 | 24.3402 | 2.9569 | 32.2908 | 8.2316 | 38.4186 | 35.3
| 43.3333 | 0.69399 | 17.9 | 35.037 | 24.2795 | 2.9304 | 21.35 | 9.5053 | 28.6126 | 4.14 | 35.1515 | 24.6118 | 2.96 | 21.6526 | 8.3148 | 35.8686 | 16.5 | 35.4434 | 25.4583 | 2.9896 | 28.0686 | 8.5156 | 38.1691 | 35.2
| 43.3333 | 1.041 | 39.3 | 32.3411 | 24.6896 | 2.9624 | 21.728 | 8.9226 | 28.352 | 4.14 | 32.4188 | 25.0275 | 2.9923 | 22.036 | 8.3638 | 35.7365 | 16.5 | 32.6166 | 25.8883 | 3.0223 | 26.5778 | 8.5658 | 38.0778 | 35.2
| -1.1111 | 0.34699 | 4.83 | 45.0564 | 10.5565 | 3.4663 | 7.0912 | 9.5602 | -6.0004 | 5.52 | 45.156 | 10.7009 | 3.5013 | 7.2006 | 3.0563 | -3.5935 | 20.7 | 45.4098 | 11.069 | 3.5363 | 33.3248 | 3.1301 | -2.8426 | 45.5
| -1.1111 | 0.69399 | 16.5 | 41.5843 | 11.0414 | 3.5046 | 7.5378 | 8.9332 | -6.3084 | 5.52 | 41.6364 | 11.1925 | 3.54 | 7.6535 | 3.1617 | -3.7496 | 20.7 | 41.7691 | 11.5775 | 3.5754 | 31.4047 | 3.2381 | -2.9505 | 45.5
| -1.1111 | 1.041 | 36.5 | 40.3583 | 11.2279 | 3.5429 | 7.686 | 8.6541 | -6.4106 | 5.52 | 40.3936 | 11.3815 | 3.5787 | 7.8039 | 3.1804 | -3.8015 | 20.7 | 40.4836 | 11.773 | 3.6145 | 30.7268 | 3.2572 | -2.9864 | 45.5
| 10 | 0.34699 | 4.83 | 47.2667 | 13.7621 | 3.4859 | 10.2772 | 9.8409 | 2.9139 | 5.52 | 47.3965 | 13.9504 | 3.5211 | 10.4304 | 3.962 | 6.4042 | 20 | 47.7274 | 14.4303 | 3.5563 | 34.5471 | 4.0577 | 7.5006 | 42.7
| 10 | 0.69399 | 16.5 | 42.7402 | 14.3943 | 3.5244 | 10.8709 | 9.056 | 2.5046 | 5.52 | 42.8081 | 14.5913 | 3.56 | 11.0323 | 4.0987 | 6.1966 | 20 | 42.9811 | 15.0931 | 3.5956 | 32.0439 | 4.1977 | 7.3573 | 42.7
| 10 | 1.041 | 36.5 | 41.1419 | 14.6374 | 3.5629 | 11.0755 | 8.7215 | 2.3635 | 5.52 | 41.188 | 14.8377 | 3.5989 | 11.2399 | 4.1228 | 6.1251 | 20 | 41.3052 | 15.3481 | 3.6349 | 31.1601 | 4.2224 | 7.3077 | 42.7
| 21.1111 | 0.34699 | 4.83 | 49.6865 | 17.2717 | 3.4663 | 13.8064 | 10.2647 | 11.5917 | 4.83 | 49.8495 | 17.5081 | 3.5013 | 14.0078 | 5.0004 | 16.282 | 18.6 | 50.3 | 18.1103 | 3.5363 | 35.8853 | 5.1212 | 17.7613 | 40.7
37.7778 | 21.1111 | 0.69399 | 16.5 | 44.0057 | 18.0651 | 3.5046 | 14.5615 | 9.2976 | 11.071 | 4.83 | 44.0909 | 18.3123 | 3.54 | 14.7734 | 5.173 | 16.018 | 18.6 | 44.3 | 18.9422 | 3.5754 | 32.7438 | 5.2979 | 17.5791 | 40.7
| 21.1111 | 1.041 | 36.5 | 41.9998 | 18.3702 | 3.5429 | 14.8284 | 8.8985 | 10.887 | 4.83 | 42.0576 | 18.6216 | 3.5787 | 15.044 | 5.2035 | 15.9247 | 18.6 | 42.2 | 19.2621 | 3.6145 | 31.6345 | 5.3292 | 17.5145 | 40.7
| 32.2222 | 0.34699 | 4.83 | 52.1635 | 20.8642 | 3.5348 | 17.3304 | 10.4352 | 20.273 | 4.83 | 52.3604 | 21.1497 | 3.5705 | 17.5802 | 5.9234 | 26.1615 | 17.2 | 52.9 | 21.8772 | 3.6062 | 37.2551 | 6.0665 | 28.0227 | 37.9
| 32.2222 | 0.69399 | 16.5 | 45.3011 | 21.8227 | 3.5739 | 18.2498 | 9.3085 | 19.6391 | 4.83 | 45.404 | 22.1213 | 3.61 | 18.5124 | 6.1278 | 25.8401 | 17.2 | 45.7 | 22.8822 | 3.6461 | 33.4601 | 6.2758 | 27.8009 | 37.9
| 32.2222 | 1.041 | 36.5 | 42.878 | 22.1912 | 3.613 | 18.5793 | 8.8541 | 19.4119 | 4.83 | 42.9478 | 22.4949 | 3.6495 | 18.8465 | 6.1639 | 25.7249 | 17.2 | 43.1 | 23.2687 | 3.6859 | 32.1202 | 6.3128 | 27.7212 | 37.9
| 43.3333 | 0.34699 | 4.83 | 53.7641 | 23.1855 | 3.5838 | 19.6028 | 10.5282 | 29.8173 | 4.14 | 53.9829 | 23.5028 | 3.62 | 19.8839 | 6.4925 | 36.4784 | 16.5 | 54.5 | 24.3112 | 3.6562 | 38.1402 | 6.6493 | 38.5859 | 35.3
| 43.3333 | 0.69399 | 16.5 | 46.1381 | 24.2506 | 3.6234 | 20.6283 | 9.3031 | 29.1102 | 4.14 | 46.2525 | 24.5825 | 3.66 | 20.9236 | 6.7165 | 36.12 | 16.5 | 46.5 | 25.428 | 3.6966 | 33.923 | 6.8788 | 38.3385 | 35.2
| 43.3333 | 1.041 | 36.5 | 43.4455 | 24.6602 | 3.663 | 20.9983 | 8.8149 | 28.8551 | 4.14 | 43.523 | 24.9977 | 3.7 | 21.2988 | 6.7561 | 35.9906 | 16.5 | 43.7 | 25.8575 | 3.737 | 32.434 | 6.9193 | 38.2491 | 35.2
| -1.1111 | 0.34699 | 4.14 | 55.9579 | 10.2525 | 4.6021 | 5.6517 | 8.4499 | -5.0079 | 5.52 | 56.0547 | 10.3928 | 4.6486 | 5.7455 | 2.2357 | -3.0919 | 20.7 | 56.3 | 10.7502 | 4.6951 | 39.0689 | 2.2897 | -2.5031 | 45.5
| -1.1111 | 0.69399 | 15.9 | 52.5858 | 10.7235 | 4.653 | 6.0718 | 7.9754 | -5.2976 | 5.52 | 52.6364 | 10.8702 | 4.7 | 6.1716 | 2.3128 | -3.2387 | 20.7 | 52.8 | 11.2441 | 4.747 | 37.2041 | 2.3687 | -2.6047 | 45.5
| -1.1111 | 1.041 | 33.8 | 51.3951 | 10.9046 | 4.7039 | 6.2021 | 7.7557 | -5.3874 | 5.52 | 51.4294 | 11.0538 | 4.7514 | 6.3038 | 2.3264 | -3.2843 | 20.7 | 51.5 | 11.434 | 4.7989 | 36.5456 | 2.3826 | -2.6364 | 45.5
| 10 | 0.69399 | 15.9 | 53.657 | 13.8307 | 4.5342 | 9.2978 | 8.3089 | 3.5892 | 5.52 | 53.7222 | 14.0199 | 4.58 | 9.4413 | 3.0611 | 6.7451 | 20 | 53.9 | 14.5021 | 4.6258 | 37.7964 | 3.1351 | 7.7298 | 42.7
| 10 | 1.041 | 33.8 | 52.1213 | 14.0643 | 4.5838 | 9.4818 | 8.0424 | 3.4623 | 5.52 | 52.1655 | 14.2567 | 4.6301 | 9.628 | 3.0792 | 6.6808 | 20 | 52.3 | 14.7471 | 4.6764 | 36.9472 | 3.1535 | 7.6851 | 42.7
48.8889 |  |  | kW: 16.1939
| 21.1111 | 0.69399 | 15.9 | 54.7282 | 16.9379 | 4.4154 | 12.5237 | 8.6604 | 12.476 | 4.83 | 54.8081 | 17.1696 | 4.46 | 12.711 | 3.8497 | 16.729 | 18.6 | 55 | 17.7602 | 4.5046 | 38.3888 | 3.9427 | 18.0642 | 40.7
| 21.1111 | 1.041 | 33.8 | 52.8475 | 17.2239 | 4.4637 | 12.7616 | 8.3446 | 12.3121 | 4.83 | 52.9017 | 17.4596 | 4.5087 | 12.9522 | 3.8724 | 16.6459 | 18.6 | 53 | 18.0602 | 4.5538 | 37.3488 | 3.9659 | 18.0066 | 40.7
| 32.2222 | 1.041 | 33.8 | 53.5433 | 20.2514 | 4.4937 | 15.759 | 8.3705 | 21.3565 | 4.83 | 53.607 | 20.5285 | 4.5391 | 15.9907 | 4.5226 | 26.7095 | 17.2 | 53.7693 | 21.2346 | 4.5845 | 37.7336 | 4.6319 | 28.3952 | 37.9
| 43.3333 | 1.041 | 33.8 | 54.2391 | 23.2788 | 4.5237 | 18.7564 | 8.3961 | 30.4009 | 4.83 | 54.3123 | 23.5973 | 4.5694 | 19.0293 | 5.1642 | 36.773 | 16.5 | 54.4988 | 24.409 | 4.6151 | 38.1183 | 5.2889 | 38.7838 | 35.2
Cooling
Load |  |  | ºC: Source Flow - .35 L/s; ºC: Source Flow - .69 L/s; ºC: Source Flow - 1.04 L/s
ELT | EST | Flow | PD | LLT | CC | Power | HR |  | LST | PD | LLT | CC | Power | HR |  | LST | PD | LLT | CC | Power | HE |  | LST | PD
ºC | ºC | L/s | kPa | ºC | kW | kW | kW | COP | ºC | kPa | ºC | kW | kW | kW | COP | ºC | kPa | ºC | kW | kW | kW | COP | ºC | kPa
| 10 | 0.69399 | 20.7 | -4.3533 | 9.4045 | 1.8293 | 11.2333 | 5.141 | 17.7453 | 5.52 | -4.6162 | 10.167 | 1.93 | 12.0964 | 5.2679 | 14.1702 | 20 | -4.7956 | 10.6874 | 1.9927 | 12.6796 | 5.3632 | 12.9142 | 42.7
| 10 | 1.041 | 45.5 | -3.2915 | 9.487 | 1.7637 | 11.2502 | 5.379 | 17.7569 | 5.52 | -3.4683 | 10.2562 | 1.8608 | 12.1164 | 5.5117 | 17.7569 | 20 | -3.589 | 10.7812 | 1.9213 | 12.7019 | 5.6115 | 12.9193 | 42.7
| 15.5556 | 0.25236 | 5.52 | -9.486 | 8.8337 | 2.2743 | 11.1074 | 3.8842 | 23.214 | 4.83 | -10.165 | 9.55 | 2.3995 | 11.9487 | 3.9801 | 23.214 | 19.3 | -10.6285 | 10.0388 | 2.4774 | 12.5156 | 4.0521 | 18.432 | 41.4
| 15.5556 | 0.50472 | 20.7 | -5.3507 | 8.9437 | 2.1705 | 11.1136 | 4.1205 | 23.2184 | 4.83 | -5.6944 | 9.6689 | 2.29 | 11.9582 | 4.2222 | 23.2184 | 19.3 | -5.9291 | 10.1638 | 2.3644 | 12.5276 | 4.2987 | 18.4348 | 41.4
-1.1111 | 15.5556 | 0.75708 | 45.5 | -3.9623 | 9.0222 | 2.0927 | 11.1143 | 4.3113 | 23.2188 | 4.82 | -4.1935 | 9.7537 | 2.2079 | 11.9609 | 4.4177 | 23.2188 | 19.3 | -4.3512 | 10.253 | 2.2796 | 12.532 | 4.4976 | 18.4358 | 41.4
| 26.6667 | 0.25236 | 5.52 | -8.5977 | 7.8968 | 2.89 | 10.786 | 2.7324 | 34.1036 | 4.83 | -9.2048 | 8.5371 | 3.0491 | 11.5853 | 2.7999 | 34.1036 | 17.9 | -9.6191 | 8.9741 | 3.1482 | 12.1214 | 2.8506 | 29.4525 | 39.3
| 26.6667 | 0.50472 | 20.7 | -4.901 | 7.9952 | 2.7582 | 10.7525 | 2.8987 | 34.0805 | 4.83 | -5.2083 | 8.6434 | 2.91 | 11.5526 | 2.9702 | 34.0805 | 17.9 | -5.4181 | 9.0859 | 3.0046 | 12.0896 | 3.024 | 29.4452 | 39.3
| 26.6667 | 0.75708 | 45.5 | -3.6599 | 8.0653 | 2.6593 | 10.7238 | 3.0329 | 34.0607 | 4.83 | -3.8665 | 8.7192 | 2.8056 | 11.5241 | 3.1077 | 34.0607 | 17.9 | -4.0076 | 9.1655 | 2.8968 | 12.0615 | 3.164 | 29.4388 | 39.3
| 37.7778 | 0.25236 | 5.52 | -7.5902 | 6.8341 | 3.7243 | 10.5573 | 1.835 | 45.057 | 4.83 | -8.1156 | 7.3882 | 3.9293 | 11.3163 | 1.8803 | 45.057 | 16.5 | -8.4741 | 7.7664 | 4.057 | 11.8222 | 1.9143 | 40.4949 | 36.5
| 37.7778 | 0.50472 | 20.7 | -4.391 | 6.9192 | 3.5544 | 10.4725 | 1.9467 | 44.9985 | 4.83 | -4.6569 | 7.4802 | 3.75 | 11.2291 | 1.9947 | 44.9985 | 16.5 | -4.8384 | 7.8631 | 3.8719 | 11.7339 | 2.0308 | 40.4746 | 36.5
| 37.7778 | 0.75708 | 45.5 | -3.3169 | 6.9799 | 3.4269 | 10.4058 | 2.0368 | 44.9525 | 4.83 | -3.4957 | 7.5458 | 3.6155 | 11.1603 | 2.0871 | 44.9525 | 16.5 | -3.6178 | 7.9321 | 3.733 | 11.664 | 2.1248 | 40.4585 | 36.5
| 10 | 0.25236 | 5.52 | -2.0086 | 12.6666 | 1.9502 | 14.6162 | 6.4949 | 20.0778 | 5.52 | -2.9823 | 13.6936 | 2.0576 | 15.7505 | 6.6552 | 20.0778 | 20 | -3.6468 | 14.3945 | 2.1244 | 16.5184 | 6.7757 | 13.7964 | 42.7
| 10 | 0.50472 | 20.7 | 3.9209 | 12.8243 | 1.8613 | 14.685 | 6.8901 | 20.1252 | 5.52 | 3.428 | 13.8641 | 1.9637 | 15.8272 | 7.0602 | 20.1252 | 20 | 3.0916 | 14.5738 | 2.0275 | 16.6007 | 7.1879 | 13.8154 | 42.7
| 10 | 0.75708 | 45.5 | 5.9117 | 12.9368 | 1.7945 | 14.7308 | 7.209 | 20.1568 | 5.52 | 5.5803 | 13.9857 | 1.8933 | 15.8784 | 7.387 | 20.1568 | 20 | 5.354 | 14.7016 | 1.9548 | 16.6558 | 7.5207 | 13.828 | 42.7
| 15.5556 | 0.25236 | 5.52 | -1.4203 | 12.046 | 2.314 | 14.3593 | 5.2057 | 25.4562 | 4.83 | -2.3462 | 13.0227 | 2.4414 | 15.4634 | 5.3342 | 25.4562 | 19.3 | -2.9782 | 13.6893 | 2.5207 | 16.2093 | 5.4307 | 19.281 | 41.4
| 15.5556 | 0.50472 | 20.7 | 4.2188 | 12.196 | 2.2084 | 14.4038 | 5.5224 | 25.4869 | 4.83 | 3.75 | 13.1849 | 2.33 | 15.5142 | 5.6587 | 25.4869 | 19.3 | 3.4301 | 13.8598 | 2.4057 | 16.2648 | 5.7612 | 19.2937 | 41.4
10 | 15.5556 | 0.75708 | 45.5 | 6.112 | 12.303 | 2.1292 | 14.4316 | 5.7781 | 25.5061 | 4.82 | 5.7968 | 13.3005 | 2.2464 | 15.5463 | 5.9207 | 25.5061 | 19.3 | 5.5816 | 13.9813 | 2.3195 | 16.3001 | 6.0279 | 19.3018 | 41.4
| 26.6667 | 0.25236 | 5.52 | -0.32901 | 10.8949 | 2.9397 | 13.8338 | 3.7062 | 36.205 | 4.83 | -1.1665 | 11.7783 | 3.1015 | 14.8789 | 3.7976 | 36.205 | 17.9 | -1.7381 | 12.3812 | 3.2023 | 15.5826 | 3.8664 | 30.248 | 39.3
| 26.6667 | 0.50472 | 20.7 | 4.7712 | 11.0306 | 2.8056 | 13.8354 | 3.9317 | 36.2061 | 4.83 | 4.3472 | 11.925 | 2.96 | 14.8841 | 4.0287 | 36.2061 | 17.9 | 4.0579 | 12.5354 | 3.0562 | 15.5907 | 4.1016 | 30.2499 | 39.3
| 26.6667 | 0.75708 | 45.5 | 6.4835 | 11.1274 | 2.705 | 13.8315 | 4.1137 | 36.2034 | 4.83 | 6.1984 | 12.0296 | 2.8539 | 14.8826 | 4.2152 | 36.2034 | 17.9 | 6.0038 | 12.6453 | 2.9466 | 15.5911 | 4.2915 | 30.25 | 39.3
| 37.7778 | 0.25236 | 5.52 | 0.96529 | 9.5297 | 3.7342 | 13.2628 | 2.552 | 46.9224 | 4.83 | 0.23274 | 10.3024 | 3.9397 | 14.241 | 2.615 | 46.9224 | 16.5 | -0.26722 | 10.8298 | 4.0678 | 14.8963 | 2.6623 | 41.2014 | 36.5
| 37.7778 | 0.50472 | 20.7 | 5.4264 | 9.6484 | 3.5638 | 13.2112 | 2.7073 | 46.8868 | 4.83 | 5.0556 | 10.4307 | 3.76 | 14.1896 | 2.7741 | 46.8868 | 16.5 | 4.8025 | 10.9646 | 3.8822 | 14.8457 | 2.8243 | 41.1898 | 36.5
| 37.7778 | 0.75708 | 45.5 | 6.9242 | 9.733 | 3.436 | 13.1681 | 2.8326 | 46.8571 | 4.83 | 6.6748 | 10.5222 | 3.6252 | 14.1463 | 2.9025 | 46.8571 | 16.5 | 6.5046 | 11.0608 | 3.743 | 14.8027 | 2.9551 | 41.1799 | 36.5
| 10 | 0.25236 | 5.52 | 6.4873 | 15.4251 | 2.0005 | 17.4249 | 7.7108 | 22.0144 | 5.52 | 5.3016 | 16.6757 | 2.1106 | 18.7857 | 7.9011 | 22.0144 | 20 | 4.4923 | 17.5293 | 2.1792 | 19.7078 | 8.0441 | 14.5295 | 42.7
| 10 | 0.50472 | 20.7 | 13.7082 | 15.6171 | 1.9092 | 17.5258 | 8.18 | 22.0839 | 5.52 | 13.1079 | 16.8834 | 2.0143 | 18.8971 | 8.3819 | 22.0839 | 20 | 12.6982 | 17.7476 | 2.0797 | 19.8268 | 8.5336 | 14.5568 | 42.7
| 10 | 0.75708 | 45.5 | 16.1325 | 15.7541 | 1.8407 | 17.5943 | 8.5586 | 22.1312 | 5.52 | 15.7289 | 17.0315 | 1.942 | 18.9729 | 8.7698 | 22.1312 | 20 | 15.4533 | 17.9033 | 2.0052 | 19.9079 | 8.9286 | 14.5755 | 42.7
| 15.5556 | 0.25236 | 5.52 | 7.2037 | 14.6694 | 2.3736 | 17.0423 | 6.1802 | 27.3061 | 4.83 | 6.0761 | 15.8588 | 2.5042 | 18.3623 | 6.3328 | 27.3061 | 19.3 | 5.3065 | 16.6705 | 2.5856 | 19.2554 | 6.4474 | 19.9811 | 41.4
| 15.5556 | 0.50472 | 20.7 | 14.0708 | 14.852 | 2.2653 | 17.1167 | 6.5563 | 27.3574 | 4.83 | 13.5 | 16.0563 | 2.39 | 18.4456 | 6.7181 | 27.3574 | 19.3 | 13.1104 | 16.8781 | 2.4677 | 19.3451 | 6.8397 | 20.0017 | 41.4
21.1111 | 15.5556 | 0.75708 | 45.5 | 16.3764 | 14.9823 | 2.1841 | 17.1657 | 6.8598 | 27.3912 | 4.82 | 15.9925 | 16.1971 | 2.3043 | 18.5007 | 7.0291 | 27.3912 | 19.3 | 15.7305 | 17.0262 | 2.3792 | 19.4047 | 7.1563 | 20.0154 | 41.4
| 26.6667 | 0.25236 | 5.52 | 7.8128 | 14.0269 | 2.9794 | 17.0054 | 4.7079 | 38.3918 | 4.83 | 6.7346 | 15.1642 | 3.1434 | 18.3067 | 4.8241 | 38.3918 | 17.9 | 5.9987 | 15.9404 | 3.2456 | 19.1851 | 4.9115 | 31.076 | 39.3
| 26.6667 | 0.50472 | 20.7 | 14.3792 | 14.2016 | 2.8435 | 17.0442 | 4.9944 | 38.4186 | 4.83 | 13.8333 | 15.3531 | 3 | 18.3522 | 5.1177 | 38.4186 | 17.9 | 13.4608 | 16.139 | 3.0975 | 19.2356 | 5.2103 | 31.0876 | 39.3
| 26.6667 | 0.75708 | 45.5 | 16.5838 | 14.3261 | 2.7415 | 17.0668 | 5.2256 | 38.4342 | 4.83 | 16.2167 | 15.4877 | 2.8924 | 18.3793 | 5.3546 | 38.4342 | 17.9 | 15.9662 | 16.2805 | 2.9864 | 19.266 | 5.4515 | 31.0946 | 39.3
| 37.7778 | 0.25236 | 5.52 | 9.1579 | 12.6082 | 3.7441 | 16.3512 | 3.3675 | 49.0518 | 4.83 | 8.1887 | 13.6304 | 3.9502 | 17.5795 | 3.4506 | 49.0518 | 16.5 | 7.5272 | 14.3282 | 4.0786 | 18.4055 | 3.513 | 42.008 | 36.5
| 37.7778 | 0.50472 | 20.7 | 15.0601 | 12.7652 | 3.5733 | 16.3374 | 3.5724 | 49.0424 | 4.83 | 14.5694 | 13.8002 | 3.77 | 17.5691 | 3.6605 | 49.0424 | 16.5 | 14.2346 | 14.5066 | 3.8925 | 18.398 | 3.7268 | 42.0062 | 36.5
| 37.7778 | 0.75708 | 45.5 | 17.0417 | 12.8771 | 3.4452 | 16.3213 | 3.7377 | 49.0312 | 4.83 | 16.7118 | 13.9212 | 3.6348 | 17.5549 | 3.83 | 49.0312 | 16.5 | 16.4866 | 14.6338 | 3.7529 | 18.3856 | 3.8993 | 42.0034 | 36.5
| 10 | 0.25236 | 5.52 | 16.5844 | 16.4947 | 2.0423 | 18.5364 | 8.0765 | 22.7807 | 5.52 | 15.3164 | 17.8321 | 2.1547 | 19.9862 | 8.2758 | 22.7807 | 20 | 14.451 | 18.7449 | 2.2247 | 20.969 | 8.4256 | 14.8193 | 42.7
| 10 | 0.50472 | 20.7 | 24.3059 | 16.7001 | 1.9491 | 18.6486 | 8.5679 | 22.8581 | 5.52 | 23.6641 | 18.0541 | 2.0564 | 20.11 | 8.7794 | 22.8581 | 20 | 23.226 | 18.9783 | 2.1233 | 21.1009 | 8.9383 | 14.8497 | 42.7
| 10 | 0.75708 | 45.5 | 26.8984 | 16.8465 | 1.8792 | 18.7252 | 8.9646 | 22.911 | 5.52 | 26.4667 | 18.2125 | 1.9827 | 20.1946 | 9.1858 | 22.911 | 20 | 26.1721 | 19.1447 | 2.0471 | 21.1913 | 9.3521 | 14.8704 | 42.7
| 15.5556 | 0.25236 | 5.52 | 17.3505 | 15.6866 | 2.4233 | 18.1091 | 6.4734 | 28.0417 | 4.83 | 16.1447 | 16.9585 | 2.5566 | 19.5143 | 6.6331 | 28.0417 | 19.3 | 15.3217 | 17.8265 | 2.6397 | 20.4655 | 6.7532 | 20.2592 | 41.4
| 15.5556 | 0.50472 | 20.7 | 24.6938 | 15.8819 | 2.3127 | 18.1939 | 6.8672 | 28.1002 | 4.83 | 24.0833 | 17.1696 | 2.44 | 19.6089 | 7.0367 | 28.1002 | 19.3 | 23.6667 | 18.0485 | 2.5193 | 20.5671 | 7.1641 | 20.2825 | 41.4
32.2222 | 15.5556 | 0.75708 | 45.5 | 27.1592 | 16.0212 | 2.2298 | 18.2503 | 7.1851 | 28.1391 | 4.82 | 26.7487 | 17.3202 | 2.3525 | 19.672 | 7.3625 | 28.1391 | 19.3 | 26.4685 | 18.2068 | 2.429 | 20.6351 | 7.4957 | 20.2981 | 41.4
| 26.6667 | 0.25236 | 5.52 | 17.1982 | 15.8472 | 3.0291 | 18.8754 | 5.2317 | 39.6811 | 4.83 | 15.98 | 17.1321 | 3.1958 | 20.3269 | 5.3608 | 39.6811 | 17.9 | 15.1486 | 18.0091 | 3.2997 | 21.3077 | 5.4579 | 31.5639 | 39.3
| 26.6667 | 0.50472 | 20.7 | 24.6167 | 16.0445 | 2.8909 | 18.9346 | 5.55 | 39.722 | 4.83 | 24 | 17.3454 | 3.05 | 20.3946 | 5.687 | 39.722 | 17.9 | 23.5791 | 18.2333 | 3.1491 | 21.3815 | 5.79 | 31.5808 | 39.3
| 26.6667 | 0.75708 | 45.5 | 27.1074 | 16.1852 | 2.7872 | 18.9716 | 5.807 | 39.7475 | 4.83 | 26.6927 | 17.4976 | 2.9406 | 20.4373 | 5.9503 | 39.7475 | 17.9 | 26.4096 | 18.3932 | 3.0362 | 21.4285 | 6.058 | 31.5916 | 39.3
| 37.7778 | 0.25236 | 5.52 | 17.9849 | 15.0174 | 3.7739 | 18.7902 | 3.9792 | 50.7335 | 4.83 | 16.8306 | 16.235 | 3.9816 | 20.2154 | 4.0775 | 50.7335 | 16.5 | 16.0427 | 17.066 | 4.111 | 21.1759 | 4.1513 | 42.6447 | 36.5
| 37.7778 | 0.50472 | 20.7 | 25.0149 | 15.2044 | 3.6018 | 18.8051 | 4.2214 | 50.7438 | 4.83 | 24.4306 | 16.4372 | 3.8 | 20.236 | 4.3256 | 50.7438 | 16.5 | 24.0317 | 17.2785 | 3.9235 | 21.2009 | 4.4039 | 42.6504 | 36.5
| 37.7778 | 0.75708 | 45.5 | 27.3752 | 15.3377 | 3.4726 | 18.8093 | 4.4168 | 50.7467 | 4.83 | 26.9822 | 16.5813 | 3.6637 | 20.244 | 4.5258 | 50.7467 | 16.5 | 26.714 | 17.4301 | 3.7828 | 21.2118 | 4.6077 | 42.6529 | 36.5
| 10 | 0.25236 | 5.52 | 26.5213 | 17.7332 | 2.0758 | 19.8084 | 8.5429 | 23.6578 | 5.52 | 25.1582 | 19.171 | 2.19 | 21.3604 | 8.7537 | 23.6578 | 20 | 24.2278 | 20.1523 | 2.2612 | 22.4129 | 8.9122 | 15.1512 | 42.7
| 10 | 0.50472 | 20.7 | 34.8226 | 17.954 | 1.9811 | 19.9345 | 9.0627 | 23.7448 | 5.52 | 34.1326 | 19.4097 | 2.0901 | 21.4993 | 9.2864 | 23.7448 | 20 | 33.6616 | 20.4033 | 2.1581 | 22.5607 | 9.4545 | 15.1852 | 42.7
| 10 | 0.75708 | 45.5 | 37.6098 | 18.1115 | 1.91 | 20.021 | 9.4822 | 23.8043 | 5.52 | 37.1457 | 19.58 | 2.0152 | 21.5946 | 9.7162 | 23.8043 | 20 | 36.829 | 20.5822 | 2.0807 | 22.6623 | 9.8921 | 15.2085 | 42.7
| 15.5556 | 0.25236 | 5.52 | 27.3449 | 16.8644 | 2.463 | 19.3267 | 6.8472 | 28.8812 | 4.83 | 26.0486 | 18.2318 | 2.5985 | 20.8296 | 7.0162 | 28.8812 | 19.3 | 25.1638 | 19.165 | 2.683 | 21.8473 | 7.1431 | 20.5767 | 41.4
| 15.5556 | 0.50472 | 20.7 | 35.2396 | 17.0744 | 2.3506 | 19.4244 | 7.2638 | 28.9485 | 4.83 | 34.5833 | 18.4588 | 2.48 | 20.9381 | 7.4431 | 28.9485 | 19.3 | 34.1354 | 19.4037 | 2.5606 | 21.9636 | 7.5778 | 20.6035 | 41.4
43.3333 | 15.5556 | 0.75708 | 45.5 | 37.8902 | 17.2242 | 2.2663 | 19.4898 | 7.6 | 28.9937 | 4.82 | 37.4488 | 18.6207 | 2.3911 | 21.0111 | 7.7876 | 28.9937 | 19.3 | 37.1476 | 19.5739 | 2.4688 | 22.0419 | 7.9286 | 20.6215 | 41.4
| 26.6667 | 0.25236 | 5.52 | 27.2942 | 16.9179 | 3.0688 | 19.9858 | 5.5129 | 40.4468 | 4.83 | 25.9937 | 18.2897 | 3.2377 | 21.5264 | 5.649 | 40.4468 | 17.9 | 25.1061 | 19.2259 | 3.3429 | 22.5678 | 5.7512 | 31.8535 | 39.3
| 26.6667 | 0.50472 | 20.7 | 35.2139 | 17.1286 | 2.9288 | 20.0566 | 5.8484 | 40.4956 | 4.83 | 34.5556 | 18.5174 | 3.09 | 21.6065 | 5.9927 | 40.4956 | 17.9 | 34.1062 | 19.4653 | 3.1904 | 22.6548 | 6.1012 | 31.8735 | 39.3
| 26.6667 | 0.75708 | 45.5 | 37.8729 | 17.2788 | 2.8238 | 20.1018 | 6.1191 | 40.5267 | 4.83 | 37.4302 | 18.6798 | 2.9792 | 21.6582 | 6.2701 | 40.5267 | 17.9 | 37.128 | 19.636 | 3.076 | 22.7111 | 6.3836 | 31.8864 | 39.3
| 37.7778 | 0.25236 | 5.52 | 27.8779 | 16.3023 | 3.5157 | 19.8169 | 4.637 | 51.4415 | 4.83 | 26.6247 | 17.6241 | 3.7092 | 21.3322 | 4.7514 | 51.4415 | 16.5 | 25.7695 | 18.5262 | 3.8298 | 22.3548 | 4.8374 | 42.9156 | 36.5
| 37.7778 | 0.50472 | 20.7 | 35.5094 | 16.5053 | 3.3553 | 19.8596 | 4.9191 | 51.4709 | 4.83 | 34.875 | 17.8435 | 3.54 | 21.3825 | 5.0405 | 51.4709 | 16.5 | 34.442 | 18.7569 | 3.6551 | 22.4109 | 5.1318 | 42.9285 | 36.5
| 37.7778 | 0.75708 | 45.5 | 38.0716 | 16.65 | 3.235 | 19.8841 | 5.1468 | 51.4877 | 4.83 | 37.645 | 18 | 3.4131 | 21.4121 | 5.2739 | 51.4877 | 16.5 | 37.3538 | 18.9214 | 3.524 | 22.4444 | 5.3693 | 42.9362 | 36.5

## CAT.EKW17R
Heating
Load Flow |  |  |  | Source Flow - .4 L/s | [6 empty] | Source Flow - .9 L/s | [6 empty] | Source Flow - 1.3 L/s
ELT | EST | Flow | PD | LLT | HC | Power | HE |  | LST | PD | LLT | HC | Power | HE |  | LST | PD | LLT | HC | Power | HE |  | LST | PD
ºC | ºC | L/s | kPa | ºC | kW | kW | kW | COP | ºC | kPa | ºC | kW | kW | kW | COP | ºC | kPa | ºC | kW | kW | kW | COP | ºC | kPa
| 10 | 0.88326 | 19.3 | 21.1457 | 20.6376 | 2.9502 | 17.6883 | 6.9953 | 0.41746 | 7.58 | 21.2222 | 20.92 | 2.98 | 17.9409 | 7.0201 | 5.1403 | 20 | 5.1403 | 21.6396 | 3.0098 | 18.6307 | 7.1897 | 6.6356 | 35.9
| 10 | 1.3249 | 34.5 | 19.3453 | 20.9862 | 2.9824 | 18.0046 | 7.0366 | 0.24608 | 7.58 | 19.3971 | 21.2734 | 3.0126 | 18.2617 | 7.0615 | 5.0534 | 20 | 5.0534 | 22.0051 | 3.0427 | 18.9633 | 7.2321 | 6.5756 | 35.9
| 21.1111 | 0.44163 | 7.58 | 28.9097 | 24.6502 | 3.0257 | 21.6254 | 8.147 | 9.3956 | 6.89 | 29.0924 | 24.9875 | 3.0562 | 21.9322 | 8.1759 | 15.1703 | 18.6 | 15.1703 | 25.847 | 3.0868 | 22.7611 | 8.3734 | 17.0009 | 33.8
| 21.1111 | 0.88326 | 19.3 | 22.5393 | 25.7825 | 3.0591 | 22.7243 | 8.4281 | 8.8003 | 6.89 | 22.6349 | 26.1354 | 3.09 | 23.0463 | 8.458 | 14.8685 | 18.6 | 14.8685 | 27.0343 | 3.1209 | 23.9143 | 8.6623 | 16.7926 | 33.8
15.6 | 21.1111 | 1.3249 | 34.5 | 20.2901 | 26.218 | 3.0925 | 23.1264 | 8.4778 | 8.5825 | 6.89 | 20.3548 | 26.5768 | 3.1238 | 23.4539 | 8.5079 | 14.7581 | 18.6 | 14.7581 | 27.4909 | 3.155 | 24.3368 | 8.7134 | 16.7163 | 33.8
| 32.2222 | 0.44163 | 7.58 | 29.8529 | 26.3912 | 3.055 | 23.337 | 8.6386 | 19.5795 | 6.89 | 30.0485 | 26.7523 | 3.0859 | 23.6673 | 8.6692 | 25.8114 | 17.9 | 25.8114 | 27.6725 | 3.1168 | 24.5566 | 8.8786 | 27.7877 | 31
| 32.2222 | 0.88326 | 19.3 | 23.0326 | 27.6035 | 3.0888 | 24.5156 | 8.9366 | 18.941 | 6.89 | 23.1349 | 27.9812 | 3.12 | 24.8622 | 8.9683 | 25.4877 | 17.9 | 25.4877 | 28.9437 | 3.1512 | 25.7934 | 9.185 | 27.5644 | 31
| 32.2222 | 1.3249 | 34.5 | 20.6244 | 28.0697 | 3.1226 | 24.9481 | 8.9893 | 18.7067 | 6.89 | 20.6938 | 28.4539 | 3.1541 | 25.3007 | 9.0212 | 25.369 | 17.9 | 25.369 | 29.4325 | 3.1856 | 26.2478 | 9.2391 | 27.4823 | 31
| 43.3333 | 0.44163 | 7.58 | 30.796 | 28.1321 | 3.0844 | 25.0486 | 9.1207 | 29.7633 | 6.21 | 31.0046 | 28.5171 | 3.1156 | 25.4025 | 9.1531 | 36.4525 | 16.5 | 36.4525 | 29.498 | 3.1467 | 26.3522 | 9.3742 | 38.5746 | 29
| 43.3333 | 0.88326 | 19.3 | 23.5258 | 29.4245 | 3.1185 | 26.3069 | 9.4355 | 29.0817 | 6.21 | 23.6349 | 29.8271 | 3.15 | 26.6781 | 9.4689 | 36.107 | 16.5 | 36.107 | 30.8531 | 3.1815 | 27.6725 | 9.6976 | 38.3362 | 29
| 43.3333 | 1.3249 | 34.5 | 20.9588 | 29.9214 | 3.1526 | 26.7698 | 9.4911 | 28.8309 | 6.21 | 21.0328 | 30.3309 | 3.1844 | 27.1474 | 9.5248 | 35.9798 | 16.5 | 35.9798 | 31.3742 | 3.2163 | 28.1588 | 9.7548 | 38.2484 | 29
| -1.1111 | 0.44163 | 6.89 | 34.736 | 14.8951 | 3.6817 | 11.2145 | 4.0457 | -7.1865 | 8.27 | 34.8465 | 15.0989 | 3.7189 | 11.3811 | 4.0601 | -4.194 | 21.4 | -4.194 | 15.6183 | 3.7561 | 11.8633 | 4.1581 | -3.2534 | 37.9
| -1.1111 | 0.88326 | 18.6 | 30.8867 | 15.5794 | 3.7224 | 11.858 | 4.1853 | -7.5352 | 8.27 | 30.9444 | 15.7926 | 3.76 | 12.0337 | 4.2001 | -4.3707 | 21.4 | -4.3707 | 16.3358 | 3.7976 | 12.5393 | 4.3016 | -3.3755 | 37.9
| -1.1111 | 1.3249 | 32.4 | 29.5275 | 15.8425 | 3.7631 | 12.0805 | 4.21 | -7.6557 | 8.27 | 29.5667 | 16.0593 | 3.8011 | 12.2593 | 4.2249 | -4.4318 | 21.4 | -4.4318 | 16.6117 | 3.8391 | 12.7737 | 4.327 | -3.4178 | 37.9
| 10 | 0.44163 | 6.89 | 36.9967 | 19.068 | 3.7503 | 15.3188 | 5.0844 | 1.7011 | 7.58 | 37.138 | 19.3289 | 3.7881 | 15.5419 | 5.1025 | 5.7901 | 20 | 5.7901 | 19.9937 | 3.826 | 16.1688 | 5.2257 | 7.0802 | 35.9
| 10 | 0.88326 | 18.6 | 32.0689 | 19.9439 | 3.7917 | 16.1533 | 5.2599 | 1.249 | 7.58 | 32.1429 | 20.2168 | 3.83 | 16.3879 | 5.2785 | 5.5609 | 20 | 5.5609 | 20.9122 | 3.8683 | 17.045 | 5.406 | 6.922 | 35.9
| 10 | 1.3249 | 32.4 | 30.329 | 20.2807 | 3.8331 | 16.4487 | 5.2909 | 1.089 | 7.58 | 30.3791 | 20.5583 | 3.8719 | 16.6876 | 5.3097 | 5.4798 | 20 | 5.4798 | 21.2654 | 3.9106 | 17.356 | 5.4379 | 6.8658 | 35.9
| 21.1111 | 0.44163 | 6.89 | 39.6914 | 24.0422 | 3.7894 | 20.2539 | 6.3446 | 10.1386 | 6.89 | 39.8697 | 24.3712 | 3.8277 | 20.5446 | 6.3671 | 15.5461 | 18.6 | 15.5461 | 25.2095 | 3.866 | 21.3446 | 6.5209 | 17.2567 | 33.8
26.6667 | 21.1111 | 0.88326 | 18.6 | 33.4782 | 25.1466 | 3.8313 | 21.3165 | 6.5635 | 9.563 | 6.89 | 33.5714 | 25.4908 | 3.87 | 21.6219 | 6.5868 | 15.2543 | 18.6 | 15.2543 | 26.3675 | 3.9087 | 22.46 | 6.7459 | 17.0552 | 33.8
| 21.1111 | 1.3249 | 32.4 | 31.2844 | 25.5714 | 3.8732 | 21.6993 | 6.6022 | 9.3556 | 6.89 | 31.3476 | 25.9213 | 3.9123 | 22.0102 | 6.6256 | 15.1492 | 18.6 | 15.1492 | 26.8129 | 3.9514 | 22.8626 | 6.7856 | 16.9825 | 33.8
| 32.2222 | 0.44163 | 6.89 | 41.9521 | 28.215 | 3.8482 | 24.368 | 7.3321 | 19.021 | 6.89 | 42.1612 | 28.6012 | 3.887 | 24.7153 | 7.3581 | 25.5275 | 17.9 | 25.5275 | 29.5849 | 3.9259 | 25.6602 | 7.5358 | 27.5885 | 31
| 32.2222 | 0.88326 | 18.6 | 34.6604 | 29.5112 | 3.8907 | 25.6216 | 7.5851 | 18.3418 | 6.89 | 34.7698 | 29.915 | 3.93 | 25.9862 | 7.612 | 25.1833 | 17.9 | 25.1833 | 30.944 | 3.9693 | 26.9758 | 7.7958 | 27.3509 | 31
| 32.2222 | 1.3249 | 32.4 | 32.0859 | 30.0096 | 3.9332 | 26.0776 | 7.6298 | 18.0948 | 6.89 | 32.16 | 30.4203 | 3.973 | 26.4485 | 7.6569 | 25.058 | 17.9 | 25.058 | 31.4666 | 4.0127 | 27.4551 | 7.8418 | 27.2643 | 31
| 43.3333 | 0.44163 | 6.89 | 43.2695 | 30.6469 | 3.9461 | 26.702 | 7.7664 | 28.8676 | 6.21 | 43.4967 | 31.0663 | 3.986 | 27.0815 | 7.7939 | 35.9977 | 16.5 | 35.9977 | 32.1348 | 4.0258 | 28.1102 | 7.9822 | 38.2571 | 29
| 43.3333 | 0.88326 | 18.6 | 35.3494 | 32.0547 | 3.9897 | 28.0662 | 8.0344 | 28.1286 | 6.21 | 35.4683 | 32.4934 | 4.03 | 28.4646 | 8.0629 | 35.623 | 16.5 | 35.623 | 33.611 | 4.0703 | 29.5419 | 8.2576 | 37.9986 | 29
| 43.3333 | 1.3249 | 32.4 | 32.5529 | 32.5962 | 4.0333 | 28.564 | 8.0818 | 27.8589 | 6.21 | 32.6335 | 33.0422 | 4.074 | 28.9694 | 8.1104 | 35.4863 | 16.5 | 35.4863 | 34.1787 | 4.1148 | 30.0652 | 8.3063 | 37.9041 | 29
| -1.1111 | 0.44163 | 6.2 | 45.3082 | 13.9003 | 4.7588 | 9.1428 | 2.921 | -6.0642 | 8.27 | 45.4112 | 14.0905 | 4.8069 | 9.285 | 2.9313 | -3.6262 | 21.4 | -3.6262 | 14.5751 | 4.8549 | 9.7216 | 3.0021 | -2.8667 | 37.9
| -1.1111 | 0.88326 | 17.2 | 41.7159 | 14.5388 | 4.8114 | 9.7288 | 3.0217 | -6.3817 | 8.27 | 41.7698 | 14.7378 | 4.86 | 9.8792 | 3.0325 | -3.7871 | 21.4 | -3.7871 | 15.2447 | 4.9086 | 10.3375 | 3.1057 | -2.9779 | 37.9
| -1.1111 | 1.3249 | 30.3 | 40.4476 | 14.7844 | 4.864 | 9.9218 | 3.0396 | -6.4862 | 8.27 | 40.4841 | 14.9867 | 4.9131 | 10.075 | 3.0503 | -3.8402 | 21.4 | -3.8402 | 15.5022 | 4.9622 | 10.5414 | 3.124 | -3.0147 | 37.9
| 10 | 0.44163 | 6.2 | 47.5688 | 18.0731 | 4.7882 | 13.2863 | 3.7745 | 2.8022 | 7.58 | 47.7028 | 18.3204 | 4.8366 | 13.4853 | 3.7879 | 6.3472 | 20 | 6.3472 | 18.9506 | 4.8849 | 14.0671 | 3.8794 | 7.4597 | 35.9
| 10 | 0.88326 | 17.2 | 42.8982 | 18.9033 | 4.8411 | 14.0637 | 3.9048 | 2.3811 | 7.58 | 42.9683 | 19.162 | 4.89 | 14.2735 | 3.9186 | 6.1337 | 20 | 6.1337 | 19.8211 | 4.9389 | 14.8837 | 4.0133 | 7.3123 | 35.9
| 10 | 1.3249 | 30.3 | 41.249 | 19.2226 | 4.894 | 14.33 | 3.9278 | 2.2368 | 7.58 | 41.2965 | 19.4857 | 4.9434 | 14.5437 | 3.9417 | 6.0605 | 20 | 6.0605 | 20.1559 | 4.9929 | 15.1645 | 4.0369 | 7.2616 | 35.9
| 21.1111 | 0.44163 | 6.2 | 50.039 | 22.6328 | 4.798 | 17.8363 | 4.7172 | 11.4484 | 6.89 | 50.2068 | 22.9426 | 4.8464 | 18.0975 | 4.7339 | 16.209 | 18.6 | 16.209 | 23.7317 | 4.8949 | 18.8382 | 4.8482 | 17.7093 | 33.8
37.7778 | 21.1111 | 0.88326 | 17.2 | 44.19 | 23.6725 | 4.851 | 18.823 | 4.8799 | 10.9139 | 6.89 | 44.2778 | 23.9965 | 4.9 | 19.0979 | 4.8972 | 15.938 | 18.6 | 15.938 | 24.8219 | 4.949 | 19.8743 | 5.0155 | 17.5222 | 33.8
| 21.1111 | 1.3249 | 30.3 | 42.1248 | 24.0724 | 4.904 | 19.1698 | 4.9087 | 10.726 | 6.89 | 42.1843 | 24.4018 | 4.9536 | 19.4497 | 4.9261 | 15.8427 | 18.6 | 15.8427 | 25.2411 | 5.0031 | 20.2395 | 5.0451 | 17.4562 | 33.8
| 32.2222 | 0.44163 | 6.2 | 52.4344 | 27.0544 | 4.8469 | 22.2089 | 5.5817 | 20.1907 | 6.89 | 52.635 | 27.4246 | 4.8959 | 22.5302 | 5.6016 | 26.1194 | 17.9 | 26.1194 | 28.3679 | 4.9449 | 23.4245 | 5.7369 | 27.9922 | 31
| 32.2222 | 0.88326 | 17.2 | 45.4427 | 28.2972 | 4.9005 | 23.3981 | 5.7743 | 19.5464 | 6.89 | 45.5476 | 28.6844 | 4.95 | 23.7359 | 5.7948 | 25.7928 | 17.9 | 25.7928 | 29.6711 | 4.9995 | 24.673 | 5.9348 | 27.7667 | 31
| 32.2222 | 1.3249 | 30.3 | 42.9741 | 28.7751 | 4.9541 | 23.8225 | 5.8084 | 19.3165 | 6.89 | 43.0452 | 29.1689 | 5.0041 | 24.1663 | 5.829 | 25.6762 | 17.9 | 25.6762 | 30.1722 | 5.0541 | 25.1195 | 5.9698 | 27.6861 | 31
| 43.3333 | 0.44163 | 6.2 | 54.3058 | 30.5087 | 4.9155 | 25.5947 | 6.2067 | 29.4675 | 6.21 | 54.5319 | 30.9262 | 4.9651 | 25.9626 | 6.2287 | 36.3008 | 16.5 | 36.3008 | 31.99 | 5.0148 | 26.9766 | 6.3791 | 38.4618 | 29
| 43.3333 | 0.88326 | 17.2 | 46.4214 | 31.9102 | 4.9698 | 26.9419 | 6.4208 | 28.7377 | 6.21 | 46.5397 | 32.3469 | 5.02 | 27.3284 | 6.4436 | 35.9308 | 16.5 | 35.9308 | 33.4595 | 5.0702 | 28.3908 | 6.5992 | 38.2065 | 29
| 43.3333 | 1.3249 | 30.3 | 43.6375 | 32.4492 | 5.0241 | 27.4265 | 6.4587 | 28.4751 | 6.21 | 43.7177 | 32.8932 | 5.0749 | 27.8199 | 6.4816 | 35.7977 | 16.5 | 35.7977 | 34.0246 | 5.1256 | 28.9005 | 6.6382 | 38.1144 | 29
| -1.1111 | 0.44163 | 6.2 | 56.075 | 13.2647 | 6.1688 | 7.0976 | 2.1503 | -4.9562 | 8.27 | 56.1733 | 13.4462 | 6.2311 | 7.2169 | 2.1579 | -3.066 | 21.4 | -3.066 | 13.9087 | 6.2935 | 7.6171 | 2.21 | -2.4866 | 37.9
| -1.1111 | 0.88326 | 15.9 | 52.647 | 13.874 | 6.237 | 7.6388 | 2.2245 | -5.2494 | 8.27 | 52.6984 | 14.0639 | 6.3 | 7.7657 | 2.2324 | -3.2146 | 21.4 | -3.2146 | 14.5476 | 6.363 | 8.1865 | 2.2863 | -2.5894 | 37.9
| -1.1111 | 1.3249 | 28.3 | 51.4366 | 14.1083 | 6.3052 | 7.805 | 2.2376 | -5.3395 | 8.27 | 51.4715 | 14.3014 | 6.3689 | 7.9344 | 2.2455 | -3.2603 | 21.4 | -3.2603 | 14.7933 | 6.4325 | 8.3627 | 2.2998 | -2.6213 | 37.9
| 10 | 0.88326 | 15.9 | 53.7783 | 18.0507 | 6.1776 | 11.8749 | 2.922 | 3.5668 | 7.58 | 53.8452 | 18.2977 | 6.24 | 12.0595 | 2.9323 | 6.7334 | 20 | 6.7334 | 18.927 | 6.3024 | 12.6265 | 3.0031 | 7.7199 | 35.9
| 10 | 1.3249 | 28.3 | 52.2036 | 18.3555 | 6.2451 | 12.1123 | 2.9392 | 3.4382 | 7.58 | 52.2489 | 18.6067 | 6.3082 | 12.3004 | 2.9496 | 6.6682 | 20 | 6.6682 | 19.2467 | 6.3713 | 12.8773 | 3.0209 | 7.6746 | 35.9
48.8889 | 21.1111 | 0.88326 | 15.9 | 54.9097 | 22.2273 | 6.1182 | 16.1109 | 3.633 | 12.3831 | 6.89 | 54.9921 | 22.5315 | 6.18 | 16.3533 | 3.6459 | 16.6814 | 18.6 | 16.6814 | 23.3065 | 6.2418 | 17.0665 | 3.7339 | 18.0292 | 33.8
| 21.1111 | 1.3249 | 28.3 | 52.9705 | 22.6027 | 6.1851 | 16.4195 | 3.6544 | 12.2159 | 6.89 | 53.0264 | 22.9121 | 6.2475 | 16.6663 | 3.6674 | 16.5966 | 18.6 | 16.5966 | 23.7001 | 6.31 | 17.392 | 3.756 | 17.9704 | 33.8
| 32.2222 | 1.3249 | 28.3 | 53.6738 | 26.4972 | 6.2451 | 20.2539 | 4.2429 | 21.2497 | 6.89 | 53.7393 | 26.8598 | 6.3082 | 20.5535 | 4.2579 | 26.6548 | 17.9 | 26.6548 | 27.7837 | 6.3713 | 21.4143 | 4.3608 | 28.3552 | 31
| 43.3333 | 1.3249 | 28.3 | 54.3771 | 30.3917 | 6.3052 | 24.0884 | 4.8201 | 30.2835 | 6.21 | 54.4522 | 30.8076 | 6.3689 | 24.4406 | 4.8372 | 36.713 | 16.5 | 36.713 | 31.8673 | 6.4325 | 25.4366 | 4.9541 | 38.7399 | 29
Cooling
Load |  |  | ºC: Source Flow - .4 L/s; ºC: Source Flow - .9 L/s; ºC: Source Flow - 1.3 L/s
ELT | EST | Flow | PD | LLT | CC | Power | HR |  | LST | PD | LLT | CC | Power | HR |  | LST | PD | LLT | CC | Power | HR |  | LST | Source PD
ºC | ºC | L/s | kPa | ºC | kW | kW | kW | COP | ºC | kPa | ºC | kW | kW | kW | COP | ºC | kPa | ºC | kW | kW | kW | COP | ºC | BAR
| 10 | 0.88326 | 21.4 | -4.5762 | 12.7923 | 2.5497 | 15.3412 | 5.0172 | 18.311 | 7.58 | -4.8571 | 13.8295 | 2.69 | 16.5187 | 5.1411 | 14.4745 | 22.8 | -5.0489 | 14.5374 | 2.7774 | 17.314 | 5.2341 | 13.1266 | 35.9
| 10 | 1.3249 | 37.9 | -3.4414 | 12.9045 | 2.4582 | 15.362 | 5.2495 | 18.3223 | 7.58 | -3.6304 | 13.9508 | 2.5935 | 16.5435 | 5.379 | 18.3223 | 22.8 | -3.7593 | 14.6649 | 2.6778 | 17.3419 | 5.4764 | 13.1316 | 35.9
| 15.5556 | 0.44163 | 8.27 | -7.6515 | 12.0728 | 3.0191 | 15.091 | 3.9988 | 23.7311 | 7.58 | -8.1818 | 13.0516 | 3.1853 | 16.236 | 4.0974 | 23.7311 | 25.5 | -8.5437 | 13.7197 | 3.2888 | 17.0076 | 4.1716 | 18.6268 | 34.5
| 15.5556 | 0.88326 | 21.4 | -4.422 | 12.2231 | 2.8814 | 15.1037 | 4.2421 | 23.7379 | 7.58 | -4.6905 | 13.2142 | 3.04 | 16.2533 | 4.3468 | 23.7379 | 25.5 | -4.8737 | 13.8906 | 3.1388 | 17.0285 | 4.4254 | 18.6306 | 34.5
-1.1111 | 15.5556 | 1.3249 | 37.9 | -3.3377 | 12.3303 | 2.7781 | 15.1076 | 4.4384 | 23.74 | 7.58 | -3.5183 | 13.3301 | 2.931 | 16.2602 | 4.548 | 23.74 | 25.5 | -3.6415 | 14.0124 | 3.0262 | 17.0378 | 4.6303 | 18.6323 | 34.5
| 26.6667 | 0.44163 | 8.27 | -6.9264 | 10.7343 | 3.8931 | 14.6263 | 2.7573 | 34.5904 | 6.89 | -7.3979 | 11.6047 | 4.1074 | 15.7109 | 2.8253 | 34.5904 | 32.4 | -7.7197 | 12.1987 | 4.2409 | 16.4383 | 2.8765 | 29.6351 | 32.4
| 26.6667 | 0.88326 | 21.4 | -4.055 | 10.868 | 3.7155 | 14.5824 | 2.9251 | 34.5666 | 6.89 | -4.2937 | 11.7492 | 3.92 | 15.668 | 2.9972 | 34.5666 | 32.4 | -4.4566 | 12.3506 | 4.0474 | 16.3968 | 3.0515 | 29.6276 | 32.4
| 26.6667 | 1.3249 | 37.9 | -3.0909 | 10.9633 | 3.5823 | 14.5445 | 3.0605 | 34.5461 | 6.89 | -3.2514 | 11.8522 | 3.7794 | 15.6306 | 3.136 | 34.5461 | 32.4 | -3.361 | 12.4589 | 3.9023 | 16.36 | 3.1927 | 29.621 | 32.4
| 37.7778 | 0.44163 | 8.27 | -5.9403 | 8.914 | 5.0352 | 13.9478 | 1.7703 | 45.3339 | 6.2 | -6.3318 | 9.6368 | 5.3123 | 14.9476 | 1.814 | 45.3339 | 40 | -6.599 | 10.1301 | 5.485 | 15.6135 | 1.8469 | 40.5973 | 30.3
| 37.7778 | 0.88326 | 21.4 | -3.5558 | 9.0251 | 4.8055 | 13.8291 | 1.8781 | 45.2697 | 6.2 | -3.754 | 9.7568 | 5.07 | 14.8253 | 1.9244 | 45.2697 | 40 | -3.8893 | 10.2562 | 5.2348 | 15.4895 | 1.9593 | 40.5749 | 30.3
| 37.7778 | 1.3249 | 37.9 | -2.7552 | 9.1042 | 4.6332 | 13.736 | 1.965 | 45.2192 | 6.2 | -2.8885 | 9.8424 | 4.8882 | 14.7291 | 2.0135 | 45.2192 | 40 | -2.9794 | 10.3462 | 5.0471 | 15.3918 | 2.0499 | 40.5573 | 30.3
| 10 | 0.44163 | 8.27 | 0.6812 | 17.2014 | 2.7682 | 19.9688 | 6.2139 | 20.818 | 7.58 | -0.07438 | 18.5961 | 2.9206 | 21.5158 | 6.3673 | 20.818 | 22.8 | -0.59007 | 19.548 | 3.0155 | 22.5626 | 6.4825 | 14.0744 | 35.9
| 10 | 0.88326 | 21.4 | 5.2826 | 17.4156 | 2.6419 | 20.0568 | 6.592 | 20.8657 | 7.58 | 4.9001 | 18.8277 | 2.7873 | 21.6142 | 6.7547 | 20.8657 | 22.8 | 4.639 | 19.7915 | 2.8779 | 22.6686 | 6.877 | 14.0935 | 35.9
| 10 | 1.3249 | 37.9 | 6.8275 | 17.5684 | 2.5472 | 20.1148 | 6.8972 | 20.8971 | 7.58 | 6.5702 | 18.9928 | 2.6874 | 21.6794 | 7.0674 | 20.8971 | 22.8 | 6.3947 | 19.965 | 2.7747 | 22.739 | 7.1953 | 14.1062 | 35.9
| 15.5556 | 0.44163 | 0.082738 | 1.0958 | 16.4361 | 3.1284 | 19.5636 | 5.2539 | 26.154 | 7.58 | 0.37384 | 17.7688 | 3.3006 | 21.0684 | 5.3835 | 26.154 | 25.5 | -0.1189 | 18.6783 | 3.4078 | 22.0852 | 5.481 | 19.5437 | 34.5
| 15.5556 | 0.88326 | 0.21374 | 5.4925 | 16.6408 | 2.9857 | 19.6256 | 5.5736 | 26.1876 | 7.58 | 5.127 | 17.99 | 3.15 | 21.1391 | 5.7111 | 26.1876 | 25.5 | 4.8775 | 18.9109 | 3.2524 | 22.1623 | 5.8145 | 19.5577 | 34.5
10 | 15.5556 | 1.3249 | 0.37921 | 6.9686 | 16.7867 | 2.8786 | 19.6645 | 5.8316 | 26.2087 | 7.58 | 6.7228 | 18.1478 | 3.037 | 21.184 | 5.9755 | 26.2087 | 25.5 | 6.5551 | 19.0768 | 3.1357 | 22.2116 | 6.0836 | 19.5666 | 34.5
| 26.6667 | 0.44163 | 0.082738 | 2.0384 | 14.6961 | 3.9725 | 18.6675 | 3.6994 | 36.7797 | 6.89 | 1.3929 | 15.8877 | 4.1912 | 20.0777 | 3.7907 | 36.7797 | 32.4 | 0.95232 | 16.701 | 4.3274 | 21.0271 | 3.8593 | 30.4638 | 32.4
| 26.6667 | 0.88326 | 0.21374 | 5.9696 | 14.8791 | 3.7913 | 18.6693 | 3.9245 | 36.7807 | 6.89 | 5.6429 | 16.0856 | 4 | 20.0844 | 4.0214 | 36.7807 | 32.4 | 5.4198 | 16.9089 | 4.13 | 21.0377 | 4.0942 | 30.4657 | 32.4
| 26.6667 | 1.3249 | 0.37921 | 7.2895 | 15.0096 | 3.6554 | 18.6639 | 4.1062 | 36.7778 | 6.89 | 7.0698 | 16.2266 | 3.8566 | 20.0821 | 4.2075 | 36.7778 | 32.4 | 6.9198 | 17.0572 | 3.9819 | 21.038 | 4.2837 | 30.4657 | 32.4
| 37.7778 | 0.44163 | 0.082738 | 3.1551 | 12.6349 | 5.0849 | 17.7183 | 2.4848 | 47.3766 | 6.2 | 2.6001 | 13.6594 | 5.3647 | 19.0225 | 2.5461 | 47.3766 | 40 | 2.2213 | 14.3586 | 5.5391 | 19.896 | 2.5922 | 41.3706 | 30.3
| 37.7778 | 0.88326 | 0.21374 | 6.5349 | 12.7923 | 4.8529 | 17.6437 | 2.636 | 47.3362 | 6.2 | 6.254 | 13.8295 | 5.12 | 18.948 | 2.7011 | 47.3362 | 40 | 6.0622 | 14.5374 | 5.2864 | 19.8222 | 2.75 | 41.3573 | 30.3
| 37.7778 | 1.3249 | 0.37921 | 7.6697 | 12.9045 | 4.6789 | 17.5819 | 2.758 | 47.3027 | 6.2 | 7.4807 | 13.9508 | 4.9364 | 18.8857 | 2.8261 | 47.3027 | 40 | 7.3518 | 14.6649 | 5.0968 | 19.7602 | 2.8773 | 41.3461 | 30.3
| 10 | 0.44163 | 0.082738 | 9.7282 | 21.0115 | 2.8385 | 23.8492 | 7.4023 | 22.9202 | 7.58 | 8.8053 | 22.7151 | 2.9947 | 25.709 | 7.585 | 22.9202 | 22.8 | 8.1754 | 23.8779 | 3.0921 | 26.9691 | 7.7223 | 14.8701 | 35.9
| 10 | 0.88326 | 0.21374 | 15.3488 | 21.2732 | 2.709 | 23.9814 | 7.8527 | 22.9918 | 7.58 | 14.8816 | 22.998 | 2.8581 | 25.8553 | 8.0465 | 22.9918 | 22.8 | 14.5627 | 24.1752 | 2.951 | 27.1254 | 8.1922 | 14.8984 | 35.9
| 10 | 1.3249 | 0.37921 | 17.2359 | 21.4597 | 2.6119 | 24.0708 | 8.2162 | 23.0403 | 7.58 | 16.9217 | 23.1997 | 2.7556 | 25.9545 | 8.419 | 23.0403 | 22.8 | 16.7072 | 24.3873 | 2.8452 | 27.2316 | 8.5714 | 14.9175 | 35.9
| 15.5556 | 0.44163 | 0.082738 | 10.2347 | 20.0767 | 3.2078 | 23.2836 | 6.2586 | 28.1693 | 7.58 | 9.3528 | 21.7045 | 3.3844 | 25.0879 | 6.4131 | 28.1693 | 25.5 | 8.7509 | 22.8155 | 3.4944 | 26.3089 | 6.5292 | 20.3065 | 34.5
| 15.5556 | 0.88326 | 0.21374 | 15.6052 | 20.3267 | 3.0615 | 23.3873 | 6.6395 | 28.2255 | 7.58 | 15.1587 | 21.9748 | 3.23 | 25.2039 | 6.8033 | 28.2255 | 25.5 | 14.854 | 23.0997 | 3.335 | 26.4337 | 6.9265 | 20.329 | 34.5
21.1111 | 15.5556 | 1.3249 | 0.37921 | 17.4083 | 20.505 | 2.9517 | 23.4558 | 6.9468 | 28.2626 | 7.58 | 17.1081 | 22.1675 | 3.1142 | 25.2808 | 7.1183 | 28.2626 | 25.5 | 16.9031 | 23.3022 | 3.2154 | 26.5167 | 7.2471 | 20.344 | 34.5
| 26.6667 | 0.44163 | 0.082738 | 11.1193 | 18.4438 | 4.0222 | 22.4648 | 4.5855 | 38.8369 | 6.89 | 10.3091 | 19.9392 | 4.2436 | 24.1816 | 4.6987 | 38.8369 | 32.4 | 9.7562 | 20.9599 | 4.3815 | 25.3401 | 4.7837 | 31.2426 | 32.4
| 26.6667 | 0.88326 | 0.21374 | 16.053 | 18.6735 | 3.8387 | 22.511 | 4.8645 | 38.8619 | 6.89 | 15.6429 | 20.1875 | 4.05 | 24.2363 | 4.9846 | 38.8619 | 32.4 | 15.3629 | 21.2209 | 4.1816 | 25.4013 | 5.0748 | 31.2537 | 32.4
| 26.6667 | 1.3249 | 0.37921 | 17.7094 | 18.8372 | 3.7011 | 22.5372 | 5.0897 | 38.8761 | 6.89 | 17.4336 | 20.3646 | 3.9048 | 24.2682 | 5.2153 | 38.8761 | 32.4 | 17.2454 | 21.407 | 4.0317 | 25.4375 | 5.3097 | 31.2602 | 32.4
| 37.7778 | 0.44163 | 0.082738 | 12.3519 | 16.1684 | 5.1147 | 21.2816 | 3.1612 | 49.307 | 6.2 | 11.6417 | 17.4794 | 5.3962 | 22.874 | 3.2392 | 49.307 | 40 | 11.157 | 18.3741 | 5.5715 | 23.944 | 3.2978 | 42.1016 | 30.3
| 37.7778 | 0.88326 | 0.21374 | 16.677 | 16.3698 | 4.8813 | 21.2497 | 3.3535 | 49.2897 | 6.2 | 16.3175 | 17.697 | 5.15 | 22.8455 | 3.4363 | 49.2897 | 40 | 16.0721 | 18.6029 | 5.3174 | 23.9187 | 3.4985 | 42.0971 | 30.3
| 37.7778 | 1.3249 | 0.37921 | 18.1291 | 16.5133 | 4.7063 | 21.2182 | 3.5088 | 49.2727 | 6.2 | 17.8873 | 17.8522 | 4.9653 | 22.8161 | 3.5954 | 49.2727 | 40 | 17.7223 | 18.7661 | 5.1267 | 23.8913 | 3.6605 | 42.0921 | 30.3
| 10 | 0.44163 | 0.082738 | 19.7162 | 23.0846 | 2.9352 | 26.019 | 7.8648 | 24.0957 | 7.58 | 18.7022 | 24.9564 | 3.0967 | 28.0522 | 8.0589 | 24.0957 | 22.8 | 18.0101 | 26.2338 | 3.1974 | 29.4303 | 8.2048 | 15.3146 | 35.9
| 10 | 0.88326 | 0.21374 | 25.8913 | 23.3721 | 2.8013 | 26.1726 | 8.3434 | 24.1789 | 7.58 | 25.378 | 25.2672 | 2.9555 | 28.2218 | 8.5493 | 24.1789 | 22.8 | 25.0277 | 26.5605 | 3.0515 | 29.6112 | 8.7041 | 15.3472 | 35.9
| 10 | 1.3249 | 0.37921 | 27.9646 | 23.5771 | 2.7008 | 26.2771 | 8.7296 | 24.2355 | 7.58 | 27.6194 | 25.4888 | 2.8495 | 28.3374 | 8.9451 | 24.2355 | 22.8 | 27.3838 | 26.7935 | 2.9421 | 29.7347 | 9.107 | 15.3696 | 35.9
| 15.5556 | 0.44163 | 0.082738 | 20.2726 | 22.0576 | 3.3171 | 25.3737 | 6.6497 | 29.3016 | 7.58 | 19.3037 | 23.846 | 3.4997 | 27.3447 | 6.8138 | 29.3016 | 25.5 | 18.6425 | 25.0667 | 3.6134 | 28.679 | 6.9372 | 20.7345 | 34.5
| 15.5556 | 0.88326 | 0.21374 | 26.173 | 22.3323 | 3.1658 | 25.4971 | 7.0543 | 29.3685 | 7.58 | 25.6825 | 24.143 | 3.34 | 27.482 | 7.2284 | 29.3685 | 25.5 | 25.3478 | 25.3788 | 3.4486 | 28.8264 | 7.3593 | 20.7611 | 34.5
32.2222 | 15.5556 | 1.3249 | 0.37921 | 28.1541 | 22.5281 | 3.0522 | 25.5794 | 7.3809 | 29.4131 | 7.58 | 27.8242 | 24.3547 | 3.2202 | 27.574 | 7.563 | 29.4131 | 25.5 | 27.5991 | 25.6014 | 3.3249 | 28.9253 | 7.6999 | 20.7789 | 34.5
| 26.6667 | 0.44163 | 0.082738 | 20.6787 | 21.308 | 4.1414 | 25.4482 | 5.1452 | 40.4531 | 6.89 | 19.7427 | 23.0357 | 4.3693 | 27.4038 | 5.2721 | 40.4531 | 32.4 | 19.1039 | 24.2149 | 4.5113 | 28.7249 | 5.3676 | 31.8539 | 32.4
| 26.6667 | 0.88326 | 0.21374 | 26.3786 | 21.5734 | 3.9525 | 25.5247 | 5.4582 | 40.4946 | 6.89 | 25.9048 | 23.3226 | 4.17 | 27.4914 | 5.5929 | 40.4946 | 32.4 | 25.5814 | 24.5164 | 4.3055 | 28.8207 | 5.6942 | 31.8712 | 32.4
| 26.6667 | 1.3249 | 0.37921 | 28.2923 | 21.7626 | 3.8107 | 25.5722 | 5.7109 | 40.5203 | 6.89 | 27.9736 | 23.5271 | 4.0205 | 27.5464 | 5.8518 | 40.5203 | 32.4 | 27.7562 | 24.7314 | 4.1511 | 28.8814 | 5.9578 | 31.8821 | 32.4
| 37.7778 | 0.44163 | 0.082738 | 21.9693 | 18.9256 | 5.1941 | 24.1182 | 3.6437 | 50.8437 | 6.2 | 21.138 | 20.4601 | 5.48 | 25.9385 | 3.7336 | 50.8437 | 40 | 20.5707 | 21.5074 | 5.6581 | 27.1639 | 3.8012 | 42.6831 | 30.3
| 37.7778 | 0.88326 | 0.21374 | 27.0319 | 19.1613 | 4.9572 | 24.117 | 3.8654 | 50.8431 | 6.2 | 26.6111 | 20.7149 | 5.23 | 25.9434 | 3.9608 | 50.8431 | 40 | 26.3239 | 21.7753 | 5.4 | 27.1737 | 4.0325 | 42.6849 | 30.3
| 37.7778 | 1.3249 | 0.37921 | 28.7317 | 19.3293 | 4.7794 | 24.1073 | 4.0443 | 50.8378 | 6.2 | 28.4487 | 20.8966 | 5.0425 | 25.9376 | 4.1441 | 50.8378 | 40 | 28.2555 | 21.9662 | 5.2063 | 27.1711 | 4.2191 | 42.6844 | 30.3
| 10 | 0.44163 | 0.082738 | 30.2809 | 24.0932 | 2.944 | 27.0363 | 8.1839 | 24.6468 | 7.58 | 29.2226 | 26.0467 | 3.106 | 29.1518 | 8.3859 | 24.6468 | 22.8 | 28.5003 | 27.38 | 3.2069 | 30.586 | 8.5377 | 15.5233 | 35.9
| 10 | 0.88326 | 0.21374 | 36.7259 | 24.3932 | 2.8097 | 27.2021 | 8.6819 | 24.7366 | 7.58 | 36.1901 | 26.3711 | 2.9643 | 29.3345 | 8.8962 | 24.7366 | 22.8 | 35.8245 | 27.721 | 3.0606 | 30.7807 | 9.0572 | 15.5584 | 35.9
| 10 | 1.3249 | 0.37921 | 38.8897 | 24.6072 | 2.7089 | 27.3153 | 9.0838 | 24.7979 | 7.58 | 38.5294 | 26.6023 | 2.858 | 29.4595 | 9.308 | 24.7979 | 22.8 | 38.2835 | 27.9641 | 2.9509 | 30.9141 | 9.4765 | 15.5825 | 35.9
| 15.5556 | 0.44163 | 0.082738 | 30.8617 | 23.0213 | 3.327 | 26.3473 | 6.9195 | 29.8291 | 7.58 | 29.8504 | 24.8878 | 3.5101 | 28.3969 | 7.0903 | 29.8291 | 25.5 | 29.1603 | 26.1618 | 3.6242 | 29.785 | 7.2186 | 20.9342 | 34.5
| 15.5556 | 0.88326 | 0.21374 | 37.0198 | 23.3079 | 3.1752 | 26.4822 | 7.3406 | 29.9022 | 7.58 | 36.5079 | 25.1978 | 3.35 | 28.5468 | 7.5217 | 29.9022 | 25.5 | 36.1586 | 26.4876 | 3.4589 | 29.9455 | 7.6579 | 20.9632 | 34.5
43.3333 | 15.5556 | 1.3249 | 0.37921 | 39.0874 | 23.5124 | 3.0614 | 26.5728 | 7.6803 | 29.9513 | 7.58 | 38.7432 | 25.4188 | 3.2299 | 28.6477 | 7.8699 | 29.9513 | 25.5 | 38.5082 | 26.7199 | 3.3348 | 30.0538 | 8.0123 | 20.9827 | 34.5
| 26.6667 | 0.44163 | 0.082738 | 30.7166 | 23.2889 | 4.191 | 27.4787 | 5.5568 | 41.5532 | 6.89 | 29.6937 | 25.1772 | 4.4217 | 29.5977 | 5.694 | 41.5532 | 32.4 | 28.9955 | 26.466 | 4.5654 | 31.0301 | 5.7971 | 32.2701 | 32.4
| 26.6667 | 0.88326 | 0.21374 | 36.9464 | 23.579 | 3.9998 | 27.5776 | 5.895 | 41.6067 | 6.89 | 36.4286 | 25.4908 | 4.22 | 29.7095 | 6.0405 | 41.6067 | 32.4 | 36.0751 | 26.7956 | 4.3571 | 31.1515 | 6.1498 | 32.2921 | 32.4
| 26.6667 | 1.3249 | 0.37921 | 39.0381 | 23.7858 | 3.8564 | 27.641 | 6.1679 | 41.6411 | 6.89 | 38.6898 | 25.7143 | 4.0687 | 29.7818 | 6.3201 | 41.6411 | 32.4 | 38.4521 | 27.0306 | 4.2009 | 31.2303 | 6.4345 | 32.3063 | 32.4
| 37.7778 | 0.44163 | 0.082738 | 31.9348 | 21.0404 | 5.2537 | 26.2925 | 4.0049 | 52.0216 | 6.2 | 31.0106 | 22.7463 | 5.5429 | 28.2876 | 4.1037 | 52.0216 | 40 | 30.3798 | 23.9107 | 5.723 | 29.632 | 4.178 | 43.1288 | 30.3
| 37.7778 | 0.88326 | 0.21374 | 37.5631 | 21.3024 | 5.014 | 26.3149 | 4.2486 | 52.0338 | 6.2 | 37.0952 | 23.0296 | 5.29 | 28.318 | 4.3534 | 52.0338 | 40 | 36.7759 | 24.2084 | 5.4619 | 29.6688 | 4.4322 | 43.1354 | 30.3
| 37.7778 | 1.3249 | 0.37921 | 39.4528 | 21.4892 | 4.8342 | 26.322 | 4.4452 | 52.0376 | 6.2 | 39.1381 | 23.2316 | 5.1003 | 28.3304 | 4.5549 | 52.0376 | 40 | 38.9234 | 24.4207 | 5.2661 | 29.6853 | 4.6374 | 43.1384 | 30.3